## MODBUS CH60_v2_r0_0
BMS MODBUS - TREND - BACNET - CAREL TABLE
DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | R/W | @d | FORMAT | MIN | MAX
Counter enable BMS mode (watchdog) | Compteur activation mode GTC (chien de garde) | R/W | 1 | Integer | 0 | 32000
Setpoint general on/off | Consigne général marche / arrêt | R/W | 2 | Integer | 0 | 1
Setpoint reset alarm / fault | Consigne réarmement alarme / défaut | R/W | 3 | Integer | 0 | 1
Setpoint update clock | Consigne mise à jour horloge | R/W | 4 | Integer | 0 | 1
Setpoint hour | Consigne heure | R/W | 5 | Integer | 0 | 23
Setpoint minute | Consigne minute | R/W | 6 | Integer | 0 | 60
Setpoint day | Consigne jour | R/W | 7 | Integer | 1 | 31
Setpoint month | Consigne mois | R/W | 8 | Integer | 1 | 12
Setpoint year | Consigne année | R/W | 9 | Integer | 1 | 99
Setpoint reset power meter counter | Consigne remise à zéro compteur d'énergie | R/W | 10 | Integer | 0 | 1
Setpoint override evaporator water setpoint | Consigne dérogation consigne d'eau évaporator | R/W | 11 | Integer | 0 | 20
Setpoint override cooling mode | Consigne dérogation mode froid | R/W | 12 | Integer | 7 | 20
Setpoint override heating mode | Consigne dérogation mode chaud | R/W | 13 | Integer | 20 | 50
Setpoint override dead zone mode | Consigne dérogation zone morte | R/W | 14 | Integer | 0 | 1
Setpoint override mode BMS | Consigne dérogation mode GTC | R/W | 15 | Integer | 0 | 1
Setpoint override mode D | Consigne dérogation mode D | R/W | 16 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable compressor(s) circuit 1 | Consigne désactivation compressor(s) circuit 1 | R/W | 17 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 1 compressor 1 | Consigne désactivation circuit 1 compressor 1 | R/W | 18 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 1 compressor 2 | Consigne désactivation circuit 1 compressor 2 | R/W | 19 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 1 compressor 3 | Consigne désactivation circuit 1 compressor 3 | R/W | 20 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable compressor(s) circuit 2 | Consigne désactivation compressor(s) circuit 2 | R/W | 21 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 2 compressor 1 | Consigne désactivation circuit 2 compressor 1 | R/W | 22 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 2 compressor 2 | Consigne désactivation circuit 2 compressor 2 | R/W | 23 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 2 compressor 3 | Consigne désactivation circuit 2 compressor 3 | R/W | 24 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BM-NO7 | Consigne relai libre BM- NO7 | R/W | 25 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BE-NO1 | Consigne relai libre BE- NO1 | R/W | 26 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BE-NO2 | Consigne relai libre BE- NO2 | R/W | 27 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BE-NO3 | Consigne relai libre BE- NO3 | R/W | 28 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BE-NO4 | Consigne relai libre BE- NO4 | R/W | 29 | Integer | 0 | 1
[BMS] Emulation water evaporator T°inlet | [GTC] Emulation T° entrée d'eau évaporateur | R/W | 30 | Integer | -40 | 80
[BMS] Emulation water evaporator T°outlet | [GTC] Emulation T° sortie d'eau évaporateur | R/W | 31 | Integer | -40 | 80
[BMS] Emulation outside air T° | [GTC] Emulation T° d'air extérieure | R/W | 32 | Integer | -40 | 80
[BMS] Setpoint water evaporator cool | [GTC] Consigne d'eau évaporateur froide | R/W | 33 | Integer | 7 | 20
[BMS] Setpoint water evaporator heat | [GTC] Consigne d'eau évaporateur chaude | R/W | 34 | Integer | 20 | 50
[BMS] Setpoint changover cool / heat (1=Cooling; 2=Heating; 3=Auto; 4=DeadZone) | [GTC] Consigne basculement froid / chaud | R/W | 35 | Integer | 1 | 4
[D] Setpoint changover cool / heat | [D] Consigne basculement froid / chaud | R/W | 36 | Integer | 1 | 4
[D] Cooling dynamic setpoint outside air T°1 | [D] Mode froid, consigne dynamique air extérieur T°1 | R/W | 37 | Integer | -10 | 30
[D] Cooling dynamic setpoint outside air T°2 | [D] Mode froid, consigne dynamique air extérieur T°2 | R/W | 38 | Integer | -10 | 30
[D] Cooling dynamic setpoint water evaporator T°1 | [D] Mode froid, consigne dynamique eau évaporateur T°1 | R/W | 39 | Integer | 7 | 20
[D] Cooling dynamic setpoint water evaporator T°2 | [D] Mode froid, consigne dynamique eau évaporateur T°2 | R/W | 40 | Integer | 7 | 20
[D] Heating dynamic setpoint outside air T°1 | [D] Mode chaud, consigne dynamique air extérieur T°1 | R/W | 41 | Integer | -10 | 30
[D] Heating dynamic setpoint outside air T°2 | [D] Mode chaud, consigne dynamique air extérieur T°2 | R/W | 42 | Integer | -10 | 30
[D] Heating dynamic setpoint water evaporator T°1 | [D] Mode chaud, consigne dynamique eau évaporateur T°1 | R/W | 43 | Integer | 20 | 50
[D] Heating dynamic setpoint water evaporator T°2 | [D] Mode chaud, consigne dynamique eau évaporateur T°2 | R/W | 44 | Integer | 20 | 50
[BMS] Setpoint enable compressor(s) circuit 1 | [GTC] Consigne activation compresseur(s) circuit 1 | R/W | 45 | Integer | 0 | 8
[BMS] Setpoint enable compressor(s) circuit 2 | [GTC] Consigne activation compresseur(s) circuit 2 | R/W | 46 | Integer | 0 | 8
[D] Setpoint enable compressor(s) circuit 1 | [D] Consigne activation compresseur(s) circuit 1 | R/W | 47 | Integer | 0 | 8
[D] Setpoint enable compressor(s) circuit 2 | [D] Consigne activation compresseur(s) circuit 2 | R/W | 48 | Integer | 0 | 8
[BMS] Setpoint water evaporator pump(s) mode | [GTC] Consigne mode pompe évaporateur | R/W | 49 | Integer | 0 | 7
[D] Setpoint water evaporator pump(s) mode | [D] Consigne mode pompe évaporateur | R/W | 50 | Integer | 0 | 7
[BMS] Setpoint water condenser pump(s) mode | [GTC] Consigne mode pompe condenseur | R/W | 51 | Integer | 0 | 7
[D] Setpoint water condenser pump(s) mode | [D] Consigne mode pompe condenseur | R/W | 52 | Integer | 0 | 7
[BMS] Setpoint fan condenser mode | [GTC] Consigne mode ventilateur condenseur | R/W | 53 | Integer | 0 | 2
[D] Setpoint fan condenser mode | [D] Consigne mode ventilateur condenseur | R/W | 54 | Integer | 0 | 2
[BMS] Setpoint accoustic noise level | [GTC] Consigne niveau sonore | R/W | 55 | Integer | *** | ***
[D] Setpoint accoustic noise level | [D] Consigne niveau sonore | R/W | 56 | Integer | *** | ***
|  | R/W | 57 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 58 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 59 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 60 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 61 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 62 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 63 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 64 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 65 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 66 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 67 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 68 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 69 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 70 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 71 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 72 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 73 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 74 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 75 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 76 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 77 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 78 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 79 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 80 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 81 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 82 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 83 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 84 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 85 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 86 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 87 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 88 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 89 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 90 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 91 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 92 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 93 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 94 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 95 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 96 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 97 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 98 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 99 | Integer | 0 | 32767
Rolling alarm code | Code alarme tournant | R | 100 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 01 Bit00: Alarm code 61, Bit01: Alarm code 62, Bit02: Alarm code 63, Bit03: Alarm code 64, Bit04: Alarm code 65, Bit05: Alarm code 66, Bit06: Alarm code 67, Bit07: Alarm code 68, Bit08: Alarm code 70, Bit09: Alarm code 71, Bit10: Alarm code 72, Bit11: Alarm code 79, Bit12: Alarm code 80, Bit13: Alarm code 60, Bit14: Alarm code 69, Bit15: Not used. | Alarme code 01 Bit00: Alarme code 61, Bit01: Alarme code 62, Bit02: Alarme code 63, Bit03: Alarme code 64, Bit04: Alarme code 65, Bit05: Alarme code 66, Bit06: Alarme code 67, Bit07: Alarme code 68, Bit08: Alarme code 70, Bit09: Alarme code 71, Bit10: Alarme code 72, Bit11: Alarme code 79, Bit12: Alarme code 80, Bit13: Alarme code 60, Bit14: Alarme code 69, Bit15: Non utilisé. | R | 101 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 02 Bit00: Alarm code 98, Bit01: Alarm code 97, Bit02: Alarm code 89, Bit03: Alarm code 34, Bit04: Alarm code 83, Bit05: Not used, Bit06: Not used, Bit07: Not used, Bit08: Not used, Bit09: Not used, Bit10: Not used, Bit11: Not used, Bit12: Not used, Bit13: Not used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 02 Bit00: Alarme code 98, Bit01: Alarme code 97, Bit02: Alarme code 89, Bit03: Alarme code 34, Bit04: Alarme code 83, Bit05: Non utilisé, Bit06: Non utilisé, Bit07: Non utilisé, Bit08: Non utilisé, Bit09: Non utilisé, Bit10: Non utilisé, Bit11: Non utilisé, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 102 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 03 Bit00: Alarm code 81, Bit01: Alarm code 85, Bit02: Alarm code 23, Bit03: Alarm code 24, Bit04: Alarm code 21, Bit05: Alarm code 22, Bit06: Alarm code 40, Bit07: Alarm code 40, Bit08: Alarm code 1, Bit09: Not used, Bit10: Not used, Bit11: Not used, Bit12: Not used, Bit13: Not used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 03 Bit00: Alarme code 81, Bit01: Alarme code 85, Bit02: Alarme code 23, Bit03: Alarme code 24, Bit04: Alarme code 21, Bit05: Alarme code 22, Bit06: Alarme code 40, Bit07: Alarme code 40, Bit08: Alarme code 1, Bit09: Not used, Bit10: Not used, Bit11: Not used, Bit12: Not used, Bit13: Not used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | R | 103 | Integer | 0 | 32767
Not Used | Non utilisé | R | 104 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 05 Bit00: Alarm code 41, Bit01: Alarm code 42, Bit02: Alarm code 45, Bit03: Alarm code 46, Bit04: Alarm code 49, Bit05: Alarm code 73, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Alarm code 43, Bit09: Alarm code 44, Bit10: Alarm code 47, Bit11: Alarm code 48, Bit12: Alarm code 50, Bit13: Alarm code 74, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 05 Bit00: Alarme code 41, Bit01: Alarme code 42, Bit02: Alarme code 45, Bit03: Alarme code 46, Bit04: Alarme code 49, Bit05: Alarme code 73, Bit06: Non utilisé, Bit07: Non utilisé, Bit08: Alarme code 43, Bit09: Alarme code 44, Bit10: Alarme code 47, Bit11: Alarme code 48, Bit12: Alarme code 50, Bit13: Alarme code 74, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 105 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 06 Bit00: Alarm code 108, Bit01: Alarm code 90, Bit02: Alarm code 54, Bit03: Alarm code 78, Bit04: Alarm code 10, Bit05: Not Used, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Not Used, Bit09: Not Used, Bit10: Not Used, Bit11: Not Used, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 06 Bit00: Alarme code 108, Bit01: Alarme code 90, Bit02: Alarme code 54, Bit03: Alarme code 78, Bit04: Alarme code 10, Bit05: Non utilisé, Bit06: Non utilisé, Bit07: Non utilisé, Bit08: Non utilisé, Bit09: Non utilisé, Bit10: Non utilisé, Bit11: Non utilisé, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 106 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 07 Bit00: Alarm code 141, Bit01: Alarm code 142, Bit02: Alarm code 143, Bit03: Alarm code 144, Bit04: Alarm code 145, Bit05: Alarm code 146, Bit06: Alarm code 115, Bit07: Alarm code 117, Bit08: Alarm code 117, Bit09: Alarm code 118, Bit10: Alarm code 110, Bit11: Alarm code 123, Bit12: Alarm code 124, Bit13: Alarm code 121, Bit14: Alarm code 122, Bit15: Alarm code 111/112/113. | Alarme code 07 Bit00: Alarme code 141, Bit01: Alarme code 142, Bit02: Alarme code 143, Bit03: Alarme code 144, Bit04: Alarme code 145, Bit05: Alarme code 146, Bit06: Alarme code 115, Bit07: Alarme code 117, Bit08: Alarme code 117, Bit09: Alarme code 118, Bit10: Alarme code 110, Bit11: Alarme code 123, Bit12: Alarme code 124, Bit13: Alarme code 121, Bit14: Alarme code 122, Bit15: Alarme code 111/112/113. | R | 107 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 08 Bit00: Alarm code 116, Bit01: Alarm code 114, Bit02: Alarm code 129, Bit03: Alarm code 102, Bit04: Alarm code 103, Bit05: Alarm code 104, Bit06: Alarm code 75, Bit07: Alarm code 132, Bit08: Alarm code 131, Bit09: Alarm code 117, Bit10: Alarm code 127, Bit11: Alarm general circuit 1, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 08 Bit00: Alarme code 116, Bit01: Alarme code 114, Bit02: Alarme code 129, Bit03: Alarme code 102, Bit04: Alarme code 103, Bit05: Alarme code 104, Bit06: Alarme code 75, Bit07: Alarme code 132, Bit08: Alarme code 131, Bit09: Alarme code 117, Bit10: Alarme code 127, Bit11: Alarm general circuit 1, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 108 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 09 Bit00: Alarm code 241, Bit01: Alarm code 242, Bit02: Alarm code 243, Bit03: Alarm code 244, Bit04: Alarm code 245, Bit05: Alarm code 246, Bit06: Alarm code 215, Bit07: Alarm code 217, Bit08: Alarm code 217, Bit09: Alarm code 218, Bit10: Alarm code 210, Bit11: Alarm code 223, Bit12: Alarm code 224, Bit13: Alarm code 221, Bit14: Alarm code 222, Bit15: Alarm code 211/112/113. | Alarme code 09 Bit00: Alarme code 241, Bit01: Alarme code 242, Bit02: Alarme code 243, Bit03: Alarme code 244, Bit04: Alarme code 245, Bit05: Alarme code 246, Bit06: Alarme code 215, Bit07: Alarme code 217, Bit08: Alarme code 217, Bit09: Alarme code 218, Bit10: Alarme code 210, Bit11: Alarme code 223, Bit12: Alarme code 224, Bit13: Alarme code 221, Bit14: Alarme code 222, Bit15: Alarme code 211/112/113. | R | 109 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 10 Bit00: Alarm code 216, Bit01: Alarm code 214, Bit02: Alarm code 229, Bit03: Alarm code 202, Bit04: Alarm code 203, Bit05: Alarm code 204, Bit06: Alarm code 75, Bit07: Alarm code 232, Bit08: Alarm code 231, Bit09: Alarm code 217, Bit10: Alarm code 227, Bit11: Alarm general circuit 2, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 10 Bit00: Alarme code 216, Bit01: Alarme code 214, Bit02: Alarme code 229, Bit03: Alarme code 202, Bit04: Alarme code 203, Bit05: Alarme code 204, Bit06: Alarme code 75, Bit07: Alarme code 232, Bit08: Alarme code 231, Bit09: Alarme code 217, Bit10: Alarme code 227, Bit11: Alarme générale circuit 2, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 110 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 11 Bit00: Alarm code 105, Bit01: Alarm code 106, Bit02: Alarm code 107, Bit03: Alarm code 77, Bit04: Not Used, Bit05: Not Used, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Not Used, Bit09: Not Used, Bit10: Not Used, Bit11: Not Used, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 11 Bit00: Alarme code 105, Bit01: Alarme code 106, Bit02: Alarme code 107, Bit03: Alarme code 77, Bit04: Non utilisé, Bit05: Non utilisé, Bit06: Non utilisé, Bit07: Non utilisé, Bit08: Non utilisé, Bit09: Non utilisé, Bit10: Non utilisé, Bit11: Non utilisé, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 111 | Integer | 0 | 32767
Power meter, power active | Compteur d'énergie, puissance active | R | 112 | Integer | 0 | 32767
Power meter, power reactive | Compteur d'énergie, puissance réactive | R | 113 | Integer | 0 | 32767
Power meter, power factor | Compteur d'énergie, facteur de puissance | R | 114 | Integer | 0 | 32767
Power meter, energy active (LSB) | Compteur d'énergie, energie active (poid faible) | R | 115 | Integer | 0 | 32767
Power meter, energy active (MSB) | Compteur d'énergie, energie active (poid fort) | R | 116 | Integer | 0 | 32767
Power meter, energy reactive (LSB) | Compteur d'énergie, energie réactive (poid faible) | R | 117 | Integer | 0 | 32767
Power meter, energy reactive (MSB) | Compteur d'énergie, energie réactive (poid fort) | R | 118 | Integer | 0 | 32767
Free NTC T°BE-BE1 | T° libre CTN BE-BE1 | R | 119 | Integer | -99.9 | 99.9
Free NTC T°BE-BE2 | T° libre CTN BE-BE2 | R | 120 | Integer | -99.9 | 99.9
Free NTC T°BE-BE3 | T° libre CTN BE-BE3 | R | 121 | Integer | -99.9 | 99.9
Free NTC T°BE-BE4 | T° libre CTN BE-BE4 | R | 122 | Integer | -99.9 | 99.9
Outside air T° | Air extérieur T° | R | 123 | Integer | -99.9 | 99.9
Water evaporator T°inlet | Evaporateur T°eau entrée | R | 124 | Integer | -99.9 | 99.9
Water evaporator T°outlet | Evaporateur T°eau sortie | R | 125 | Integer | -99.9 | 99.9
Water evaporator setpoint applied in cooling | Eau évaporateur consigne appliquée en froid | R | 126 | Integer | -99.9 | 99.9
Water evaporator setpoint applied in heating | Eau évaporateur consigne appliquée en chaud | R | 127 | Integer | -99.9 | 99.9
Output alarm / fault | Sortie alarme / défaut | R | 128 | Integer | 0 | 1
Output evaporator pump 1 | Sortie pompe évaporateur 1 | R | 129 | Integer | 0 | 1
Output evaporator pump 2 | Sortie pompe évaporateur 2 | R | 130 | Integer | 0 | 1
Output condenser pump 1 | Sortie pompe condenseur 1 | R | 131 | Integer | 0 | 1
Output condenser pump 2 | Sortie pompe condenseur 2 | R | 132 | Integer | 0 | 1
Output circuit 1 compresseur 1 | Sortie circuit 1 compresseur 1 | R | 133 | Integer | 0 | 1
Output circuit 1 compresseur 2 | Sortie circuit 1 compresseur 2 | R | 134 | Integer | 0 | 1
Output circuit 1 compresseur 3 | Sortie circuit 1 compresseur 3 | R | 135 | Integer | 0 | 1
Output circuit 2 compresseur 1 | Sortie circuit 2 compresseur 1 | R | 136 | Integer | 0 | 1
Output circuit 2 compresseur 2 | Sortie circuit 2 compresseur 2 | R | 137 | Integer | 0 | 1
Output circuit 2 compresseur 3 | Sortie circuit 2 compresseur 3 | R | 138 | Integer | 0 | 1
Output reversing valve 1 | Sortie vanne inversion de cycle 1 | R | 139 | Integer | 0 | 1
Output reversing valve 2 | Sortie vanne inversion de cycle 2 | R | 140 | Integer | 0 | 1
Status condenser fan circuit 1 | Etat ventilateur condenseur 1 | R | 141 | Integer | 0 | 1
Status condenser fan circuit 2 | Etat ventilateur condenseur 2 | R | 142 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater | Sortie résistance électrique | R | 143 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater 1 | Sortie résistance électrique 1 | R | 144 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater 2 | Sortie résistance électrique 2 | R | 145 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater 3 | Sortie résistance électrique 3 | R | 146 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater 4 | Sortie résistance électrique 4 | R | 147 | Integer | 0 | 1
Free input BM-ID4 | Entrée libre BM-ID4 | R | 148 | Integer | 0 | 1
Free input BM-ID7 | Entrée libre BM-ID7 | R | 149 | Integer | 0 | 1
Free input BE-ID1 | Entrée libre BE-ID1 | R | 150 | Integer | 0 | 1
Free input BE-ID2 | Entrée libre BE-ID2 | R | 151 | Integer | 0 | 1
Free input BE-ID3 | Entrée libre BE-ID3 | R | 152 | Integer | 0 | 1
Free input BE-ID4 | Entrée libre BE-ID4 | R | 153 | Integer | 0 | 1
Status unit in mode cooling | Etat machine en mode froid | R | 154 | Integer | 0 | 1
Status unit in mode heating | Etat machine en mode chaud | R | 155 | Integer | 0 | 1
Status unit in mode dead zone | Régulation mode zone morte | R | 156 | Integer | 0 | 1
Status unit enable | Etat machine active | R | 157 | Integer | 0 | 1
Status unit available | Etat machine prête | R | 158 | Integer | 0 | 1
Status unit running (compressor(s) ON) | Etat machine en fonctionnement (compresseur(s) ON) | R | 159 | Integer | 0 | 1
Status unit full running (100%) | Etat machine en fonctionnement (100%) | R | 160 | Integer | 0 | 1
Water evaporator actual flow meter | Eau évaporateur débit calculé | R | 161 | Integer | 0 | 32767
Hour counter evaporator pump 1 (LSB) | Compteur horaire pompe évaporateur 1 (poids faible) | R | 162 | Integer | 0 | 9999
Hour counter evaporator pump 1 (MSB) | Compteur horaire pompe évaporateur 1 (poids fort) | R | 163 | Integer | 0 | 9999
Hour counter evaporator pump 2 (LSB) | Compteur horaire pompe évaporateur 2 (poids faible) | R | 164 | Integer | 0 | 9999
Hour counter evaporator pump 2 (MSB) | Compteur horaire pompe évaporateur 2 (poids fort) | R | 165 | Integer | 0 | 9999
Hour counter condenser pump 1 (LSB) | Compteur horaire pompe condenseur 1 (poids faible) | R | 166 | Integer | 0 | 9999
Hour counter condenser pump 1 (MSB) | Compteur horaire pompe condenseur 1 (poids fort) | R | 167 | Integer | 0 | 9999
Hour counter condenser pump 2 (LSB) | Compteur horaire pompe condenseur 2 (poids faible) | R | 168 | Integer | 0 | 9999
Hour counter condenser pump 2 (MSB) | Compteur horaire pompe condenseur 2 (poids fort) | R | 169 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 1 (LSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 1 (poids faible) | R | 170 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 1 (MSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 1 (poids fort) | R | 171 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 2 (LSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 2 (poids faible) | R | 172 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 2 (MSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 2 (poids fort) | R | 173 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 3 (LSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 3 (poids faible) | R | 174 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 3 (MSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 3 (poids fort) | R | 175 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 1 (LSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 1 (poids faible) | R | 176 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 1 (MSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 1 (poids fort) | R | 177 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 2 (LSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 2 (poids faible) | R | 178 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 2 (MSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 2 (poids fort) | R | 179 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 3 (LSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 3 (poids faible) | R | 180 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 3 (MSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 3 (poids fort) | R | 181 | Integer | 0 | 9999

## MODBUS CH60_v1_rx_x
BMS MODBUS - TREND - BACNET - CAREL TABLE
DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | R/W | @d | FORMAT | MIN | MAX
Counter enable BMS mode (watchdog) | Compteur activation mode GTC (chien de garde) | R/W | 1 | Integer | 0 | 32000
Setpoint general on/off | Consigne général marche / arrêt | R/W | 2 | Integer | 0 | 1
Setpoint reset alarm / fault | Consigne réarmement alarme / défaut | R/W | 3 | Integer | 0 | 1
Setpoint update clock | Consigne mise à jour horloge | R/W | 4 | Integer | 0 | 1
Setpoint hour | Consigne heure | R/W | 5 | Integer | 0 | 23
Setpoint minute | Consigne minute | R/W | 6 | Integer | 0 | 60
Setpoint day | Consigne jour | R/W | 7 | Integer | 1 | 31
Setpoint month | Consigne mois | R/W | 8 | Integer | 1 | 12
Setpoint year | Consigne année | R/W | 9 | Integer | 1 | 99
Setpoint reset power meter counter | Consigne remise à zéro compteur d'énergie | R/W | 10 | Integer | 0 | 1
Setpoint override evaporator water setpoint | Consigne dérogation consigne d'eau évaporator | R/W | 11 | Integer | 0 | 20
Setpoint override cooling mode | Consigne dérogation mode froid | R/W | 12 | Integer | 7 | 20
Setpoint override heating mode | Consigne dérogation mode chaud | R/W | 13 | Integer | 20 | 50
Setpoint override dead zone mode | Consigne dérogation zone morte | R/W | 14 | Integer | 0 | 1
Setpoint override mode BMS | Consigne dérogation mode GTC | R/W | 15 | Integer | 0 | 1
Setpoint override mode D | Consigne dérogation mode D | R/W | 16 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable compressor(s) circuit 1 | Consigne désactivation compressor(s) circuit 1 | R/W | 17 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 1 compressor 1 | Consigne désactivation circuit 1 compressor 1 | R/W | 18 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 1 compressor 2 | Consigne désactivation circuit 1 compressor 2 | R/W | 19 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 1 compressor 3 | Consigne désactivation circuit 1 compressor 3 | R/W | 20 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable compressor(s) circuit 2 | Consigne désactivation compressor(s) circuit 2 | R/W | 21 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 2 compressor 1 | Consigne désactivation circuit 2 compressor 1 | R/W | 22 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 2 compressor 2 | Consigne désactivation circuit 2 compressor 2 | R/W | 23 | Integer | 0 | 1
Setpoint disable circuit 2 compressor 3 | Consigne désactivation circuit 2 compressor 3 | R/W | 24 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BM-NO7 | Consigne relai libre BM- NO7 | R/W | 25 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BE-NO1 | Consigne relai libre BE- NO1 | R/W | 26 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BE-NO2 | Consigne relai libre BE- NO2 | R/W | 27 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BE-NO3 | Consigne relai libre BE- NO3 | R/W | 28 | Integer | 0 | 1
Setpoint free relay BE-NO4 | Consigne relai libre BE- NO4 | R/W | 29 | Integer | 0 | 1
[BMS] Emulation water evaporator T°inlet | [GTC] Emulation T° entrée d'eau évaporateur | R/W | 30 | Integer | -40 | 80
[BMS] Emulation water evaporator T°outlet | [GTC] Emulation T° sortie d'eau évaporateur | R/W | 31 | Integer | -40 | 80
[BMS] Emulation outside air T° | [GTC] Emulation T° d'air extérieure | R/W | 32 | Integer | -40 | 80
[BMS] Setpoint water evaporator cool | [GTC] Consigne d'eau évaporateur froide | R/W | 33 | Integer | 7 | 20
[BMS] Setpoint water evaporator heat | [GTC] Consigne d'eau évaporateur chaude | R/W | 34 | Integer | 20 | 50
[BMS] Setpoint changover cool / heat (1=Cooling; 2=Heating; 3=Auto; 4=DeadZone) | [GTC] Consigne basculement froid / chaud | R/W | 35 | Integer | 1 | 4
[D] Setpoint changover cool / heat | [D] Consigne basculement froid / chaud | R/W | 36 | Integer | 1 | 4
[D] Cooling dynamic setpoint outside air T°1 | [D] Mode froid, consigne dynamique air extérieur T°1 | R/W | 37 | Integer | -10 | 30
[D] Cooling dynamic setpoint outside air T°2 | [D] Mode froid, consigne dynamique air extérieur T°2 | R/W | 38 | Integer | -10 | 30
[D] Cooling dynamic setpoint water evaporator T°1 | [D] Mode froid, consigne dynamique eau évaporateur T°1 | R/W | 39 | Integer | 7 | 20
[D] Cooling dynamic setpoint water evaporator T°2 | [D] Mode froid, consigne dynamique eau évaporateur T°2 | R/W | 40 | Integer | 7 | 20
[D] Heating dynamic setpoint outside air T°1 | [D] Mode chaud, consigne dynamique air extérieur T°1 | R/W | 41 | Integer | -10 | 30
[D] Heating dynamic setpoint outside air T°2 | [D] Mode chaud, consigne dynamique air extérieur T°2 | R/W | 42 | Integer | -10 | 30
[D] Heating dynamic setpoint water evaporator T°1 | [D] Mode chaud, consigne dynamique eau évaporateur T°1 | R/W | 43 | Integer | 20 | 50
[D] Heating dynamic setpoint water evaporator T°2 | [D] Mode chaud, consigne dynamique eau évaporateur T°2 | R/W | 44 | Integer | 20 | 50
[BMS] Setpoint enable compressor(s) circuit 1 | [GTC] Consigne activation compresseur(s) circuit 1 | R/W | 45 | Integer | 0 | 8
[BMS] Setpoint enable compressor(s) circuit 2 | [GTC] Consigne activation compresseur(s) circuit 2 | R/W | 46 | Integer | 0 | 8
[D] Setpoint enable compressor(s) circuit 1 | [D] Consigne activation compresseur(s) circuit 1 | R/W | 47 | Integer | 0 | 8
[D] Setpoint enable compressor(s) circuit 2 | [D] Consigne activation compresseur(s) circuit 2 | R/W | 48 | Integer | 0 | 8
[BMS] Setpoint water evaporator pump(s) mode | [GTC] Consigne mode pompe évaporateur | R/W | 49 | Integer | 0 | 7
[D] Setpoint water evaporator pump(s) mode | [D] Consigne mode pompe évaporateur | R/W | 50 | Integer | 0 | 7
[BMS] Setpoint water condenser pump(s) mode | [GTC] Consigne mode pompe condenseur | R/W | 51 | Integer | 0 | 7
[D] Setpoint water condenser pump(s) mode | [D] Consigne mode pompe condenseur | R/W | 52 | Integer | 0 | 7
[BMS] Setpoint fan condenser mode | [GTC] Consigne mode ventilateur condenseur | R/W | 53 | Integer | 0 | 2
[D] Setpoint fan condenser mode | [D] Consigne mode ventilateur condenseur | R/W | 54 | Integer | 0 | 2
[BMS] Setpoint accoustic noise level | [GTC] Consigne niveau sonore | R/W | 55 | Integer | *** | ***
[D] Setpoint accoustic noise level | [D] Consigne niveau sonore | R/W | 56 | Integer | *** | ***
|  | R/W | 57 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 58 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 59 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 60 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 61 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 62 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 63 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 64 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 65 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 66 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 67 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 68 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 69 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 70 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 71 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 72 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 73 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 74 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 75 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 76 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 77 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 78 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 79 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 80 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 81 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 82 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 83 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 84 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 85 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 86 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 87 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 88 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 89 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 90 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 91 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 92 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 93 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 94 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 95 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 96 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 97 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 98 | Integer | 0 | 32767
|  | R/W | 99 | Integer | 0 | 32767
Rolling alarm code | Code alarme tournant | R | 100 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 01 Bit00: Alarm code 61, Bit01: Alarm code 62, Bit02: Alarm code 63, Bit03: Alarm code 64, Bit04: Alarm code 65, Bit05: Alarm code 66, Bit06: Alarm code 67, Bit07: Alarm code 68, Bit08: Alarm code 70, Bit09: Alarm code 71, Bit10: Alarm code 72, Bit11: Alarm code 79, Bit12: Alarm code 80, Bit13: Alarm code 60, Bit14: Alarm code 69, Bit15: Not used. | Alarme code 01 Bit00: Alarme code 61, Bit01: Alarme code 62, Bit02: Alarme code 63, Bit03: Alarme code 64, Bit04: Alarme code 65, Bit05: Alarme code 66, Bit06: Alarme code 67, Bit07: Alarme code 68, Bit08: Alarme code 70, Bit09: Alarme code 71, Bit10: Alarme code 72, Bit11: Alarme code 79, Bit12: Alarme code 80, Bit13: Alarme code 60, Bit14: Alarme code 69, Bit15: Non utilisé. | R | 101 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 02 Bit00: Alarm code 98, Bit01: Alarm code 97, Bit02: Alarm code 89, Bit03: Alarm code 34, Bit04: Alarm code 83, Bit05: Not used, Bit06: Not used, Bit07: Not used, Bit08: Not used, Bit09: Not used, Bit10: Not used, Bit11: Not used, Bit12: Not used, Bit13: Not used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 02 Bit00: Alarme code 98, Bit01: Alarme code 97, Bit02: Alarme code 89, Bit03: Alarme code 34, Bit04: Alarme code 83, Bit05: Non utilisé, Bit06: Non utilisé, Bit07: Non utilisé, Bit08: Non utilisé, Bit09: Non utilisé, Bit10: Non utilisé, Bit11: Non utilisé, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 102 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 03 Bit00: Alarm code 81, Bit01: Alarm code 85, Bit02: Alarm code 23, Bit03: Alarm code 24, Bit04: Alarm code 21, Bit05: Alarm code 22, Bit06: Alarm code 40, Bit07: Alarm code 40, Bit08: Alarm code 1, Bit09: Not used, Bit10: Not used, Bit11: Not used, Bit12: Not used, Bit13: Not used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 03 Bit00: Alarme code 81, Bit01: Alarme code 85, Bit02: Alarme code 23, Bit03: Alarme code 24, Bit04: Alarme code 21, Bit05: Alarme code 22, Bit06: Alarme code 40, Bit07: Alarme code 40, Bit08: Alarme code 1, Bit09: Not used, Bit10: Not used, Bit11: Not used, Bit12: Not used, Bit13: Not used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | R | 103 | Integer | 0 | 32767
Not Used | Non utilisé | R | 104 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 05 Bit00: Alarm code 41, Bit01: Alarm code 42, Bit02: Alarm code 45, Bit03: Alarm code 46, Bit04: Alarm code 49, Bit05: Alarm code 73, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Alarm code 43, Bit09: Alarm code 44, Bit10: Alarm code 47, Bit11: Alarm code 48, Bit12: Alarm code 50, Bit13: Alarm code 74, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 05 Bit00: Alarme code 41, Bit01: Alarme code 42, Bit02: Alarme code 45, Bit03: Alarme code 46, Bit04: Alarme code 49, Bit05: Alarme code 73, Bit06: Non utilisé, Bit07: Non utilisé, Bit08: Alarme code 43, Bit09: Alarme code 44, Bit10: Alarme code 47, Bit11: Alarme code 48, Bit12: Alarme code 50, Bit13: Alarme code 74, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 105 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 06 Bit00: Alarm code 108, Bit01: Alarm code 90, Bit02: Alarm code 54, Bit03: Alarm code 78, Bit04: Alarm code 10, Bit05: Not Used, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Not Used, Bit09: Not Used, Bit10: Not Used, Bit11: Not Used, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 06 Bit00: Alarme code 108, Bit01: Alarme code 90, Bit02: Alarme code 54, Bit03: Alarme code 78, Bit04: Alarme code 10, Bit05: Non utilisé, Bit06: Non utilisé, Bit07: Non utilisé, Bit08: Non utilisé, Bit09: Non utilisé, Bit10: Non utilisé, Bit11: Non utilisé, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 106 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 07 Bit00: Alarm code 141, Bit01: Alarm code 142, Bit02: Alarm code 143, Bit03: Alarm code 144, Bit04: Alarm code 145, Bit05: Alarm code 146, Bit06: Alarm code 115, Bit07: Alarm code 117, Bit08: Alarm code 117, Bit09: Alarm code 118, Bit10: Alarm code 110, Bit11: Alarm code 123, Bit12: Alarm code 124, Bit13: Alarm code 121, Bit14: Alarm code 122, Bit15: Alarm code 111/112/113. | Alarme code 07 Bit00: Alarme code 141, Bit01: Alarme code 142, Bit02: Alarme code 143, Bit03: Alarme code 144, Bit04: Alarme code 145, Bit05: Alarme code 146, Bit06: Alarme code 115, Bit07: Alarme code 117, Bit08: Alarme code 117, Bit09: Alarme code 118, Bit10: Alarme code 110, Bit11: Alarme code 123, Bit12: Alarme code 124, Bit13: Alarme code 121, Bit14: Alarme code 122, Bit15: Alarme code 111/112/113. | R | 107 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 08 Bit00: Alarm code 116, Bit01: Alarm code 114, Bit02: Alarm code 129, Bit03: Alarm code 102, Bit04: Alarm code 103, Bit05: Alarm code 104, Bit06: Alarm code 75, Bit07: Alarm code 132, Bit08: Alarm code 131, Bit09: Alarm code 117, Bit10: Alarm code 127, Bit11: Alarm general circuit 1, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 08 Bit00: Alarme code 116, Bit01: Alarme code 114, Bit02: Alarme code 129, Bit03: Alarme code 102, Bit04: Alarme code 103, Bit05: Alarme code 104, Bit06: Alarme code 75, Bit07: Alarme code 132, Bit08: Alarme code 131, Bit09: Alarme code 117, Bit10: Alarme code 127, Bit11: Alarm general circuit 1, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 108 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 09 Bit00: Alarm code 241, Bit01: Alarm code 242, Bit02: Alarm code 243, Bit03: Alarm code 244, Bit04: Alarm code 245, Bit05: Alarm code 246, Bit06: Alarm code 215, Bit07: Alarm code 217, Bit08: Alarm code 217, Bit09: Alarm code 218, Bit10: Alarm code 210, Bit11: Alarm code 223, Bit12: Alarm code 224, Bit13: Alarm code 221, Bit14: Alarm code 222, Bit15: Alarm code 211/112/113. | Alarme code 09 Bit00: Alarme code 241, Bit01: Alarme code 242, Bit02: Alarme code 243, Bit03: Alarme code 244, Bit04: Alarme code 245, Bit05: Alarme code 246, Bit06: Alarme code 215, Bit07: Alarme code 217, Bit08: Alarme code 217, Bit09: Alarme code 218, Bit10: Alarme code 210, Bit11: Alarme code 223, Bit12: Alarme code 224, Bit13: Alarme code 221, Bit14: Alarme code 222, Bit15: Alarme code 211/112/113. | R | 109 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 10 Bit00: Alarm code 216, Bit01: Alarm code 214, Bit02: Alarm code 229, Bit03: Alarm code 202, Bit04: Alarm code 203, Bit05: Alarm code 204, Bit06: Alarm code 75, Bit07: Alarm code 232, Bit08: Alarm code 231, Bit09: Alarm code 217, Bit10: Alarm code 227, Bit11: Alarm general circuit 2, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 10 Bit00: Alarme code 216, Bit01: Alarme code 214, Bit02: Alarme code 229, Bit03: Alarme code 202, Bit04: Alarme code 203, Bit05: Alarme code 204, Bit06: Alarme code 75, Bit07: Alarme code 232, Bit08: Alarme code 231, Bit09: Alarme code 217, Bit10: Alarme code 227, Bit11: Alarme générale circuit 2, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 110 | Integer | 0 | 32767
Alarm code 11 Bit00: Alarm code 105, Bit01: Alarm code 106, Bit02: Alarm code 107, Bit03: Alarm code 77, Bit04: Not Used, Bit05: Not Used, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Not Used, Bit09: Not Used, Bit10: Not Used, Bit11: Not Used, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. | Alarme code 11 Bit00: Alarme code 105, Bit01: Alarme code 106, Bit02: Alarme code 107, Bit03: Alarme code 77, Bit04: Non utilisé, Bit05: Non utilisé, Bit06: Non utilisé, Bit07: Non utilisé, Bit08: Non utilisé, Bit09: Non utilisé, Bit10: Non utilisé, Bit11: Non utilisé, Bit12: Non utilisé, Bit13: Non utilisé, Bit14: Non utilisé, Bit15: Non utilisé. | R | 111 | Integer | 0 | 32767
Power meter, power active | Compteur d'énergie, puissance active | R | 112 | Integer | 0 | 32767
Power meter, power reactive | Compteur d'énergie, puissance réactive | R | 113 | Integer | 0 | 32767
Power meter, power factor | Compteur d'énergie, facteur de puissance | R | 114 | Integer | 0 | 32767
Power meter, energy active (LSB) | Compteur d'énergie, energie active (poid faible) | R | 115 | Integer | 0 | 32767
Power meter, energy active (MSB) | Compteur d'énergie, energie active (poid fort) | R | 116 | Integer | 0 | 32767
Power meter, energy reactive (LSB) | Compteur d'énergie, energie réactive (poid faible) | R | 117 | Integer | 0 | 32767
Power meter, energy reactive (MSB) | Compteur d'énergie, energie réactive (poid fort) | R | 118 | Integer | 0 | 32767
Free NTC T°BE-BE1 | T° libre CTN BE-BE1 | R | 119 | Integer | -99.9 | 99.9
Free NTC T°BE-BE2 | T° libre CTN BE-BE2 | R | 120 | Integer | -99.9 | 99.9
Free NTC T°BE-BE3 | T° libre CTN BE-BE3 | R | 121 | Integer | -99.9 | 99.9
Free NTC T°BE-BE4 | T° libre CTN BE-BE4 | R | 122 | Integer | -99.9 | 99.9
Outside air T° | Air extérieur T° | R | 123 | Integer | -99.9 | 99.9
Water evaporator T°inlet | Evaporateur T°eau entrée | R | 124 | Integer | -99.9 | 99.9
Water evaporator T°outlet | Evaporateur T°eau sortie | R | 125 | Integer | -99.9 | 99.9
Water evaporator setpoint applied in cooling | Eau évaporateur consigne appliquée en froid | R | 126 | Integer | -99.9 | 99.9
Water evaporator setpoint applied in heating | Eau évaporateur consigne appliquée en chaud | R | 127 | Integer | -99.9 | 99.9
Output alarm / fault | Sortie alarme / défaut | R | 128 | Integer | 0 | 1
Output evaporator pump 1 | Sortie pompe évaporateur 1 | R | 129 | Integer | 0 | 1
Output evaporator pump 2 | Sortie pompe évaporateur 2 | R | 130 | Integer | 0 | 1
Output condenser pump 1 | Sortie pompe condenseur 1 | R | 131 | Integer | 0 | 1
Output condenser pump 2 | Sortie pompe condenseur 2 | R | 132 | Integer | 0 | 1
Output circuit 1 compresseur 1 | Sortie circuit 1 compresseur 1 | R | 133 | Integer | 0 | 1
Output circuit 1 compresseur 2 | Sortie circuit 1 compresseur 2 | R | 134 | Integer | 0 | 1
Output circuit 1 compresseur 3 | Sortie circuit 1 compresseur 3 | R | 135 | Integer | 0 | 1
Output circuit 2 compresseur 1 | Sortie circuit 2 compresseur 1 | R | 136 | Integer | 0 | 1
Output circuit 2 compresseur 2 | Sortie circuit 2 compresseur 2 | R | 137 | Integer | 0 | 1
Output circuit 2 compresseur 3 | Sortie circuit 2 compresseur 3 | R | 138 | Integer | 0 | 1
Output reversing valve 1 | Sortie vanne inversion de cycle 1 | R | 139 | Integer | 0 | 1
Output reversing valve 2 | Sortie vanne inversion de cycle 2 | R | 140 | Integer | 0 | 1
Status condenser fan circuit 1 | Etat ventilateur condenseur 1 | R | 141 | Integer | 0 | 1
Status condenser fan circuit 2 | Etat ventilateur condenseur 2 | R | 142 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater | Sortie résistance électrique | R | 143 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater 1 | Sortie résistance électrique 1 | R | 144 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater 2 | Sortie résistance électrique 2 | R | 145 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater 3 | Sortie résistance électrique 3 | R | 146 | Integer | 0 | 1
Output electrical heater 4 | Sortie résistance électrique 4 | R | 147 | Integer | 0 | 1
Free input BM-ID4 | Entrée libre BM-ID4 | R | 148 | Integer | 0 | 1
Free input BM-ID7 | Entrée libre BM-ID7 | R | 149 | Integer | 0 | 1
Free input BE-ID1 | Entrée libre BE-ID1 | R | 150 | Integer | 0 | 1
Free input BE-ID2 | Entrée libre BE-ID2 | R | 151 | Integer | 0 | 1
Free input BE-ID3 | Entrée libre BE-ID3 | R | 152 | Integer | 0 | 1
Free input BE-ID4 | Entrée libre BE-ID4 | R | 153 | Integer | 0 | 1
Status unit in mode cooling | Etat machine en mode froid | R | 154 | Integer | 0 | 1
Status unit in mode heating | Etat machine en mode chaud | R | 155 | Integer | 0 | 1
Status unit in mode dead zone | Régulation mode zone morte | R | 156 | Integer | 0 | 1
Status unit enable | Etat machine active | R | 157 | Integer | 0 | 1
Status unit available | Etat machine prête | R | 158 | Integer | 0 | 1
Status unit running (compressor(s) ON) | Etat machine en fonctionnement (compresseur(s) ON) | R | 159 | Integer | 0 | 1
Status unit full running (100%) | Etat machine en fonctionnement (100%) | R | 160 | Integer | 0 | 1
Water evaporator actual flow meter | Eau évaporateur débit calculé | R | 161 | Integer | 0 | 32767
Hour counter evaporator pump 1 (LSB) | Compteur horaire pompe évaporateur 1 (poids faible) | R | 162 | Integer | 0 | 9999
Hour counter evaporator pump 1 (MSB) | Compteur horaire pompe évaporateur 1 (poids fort) | R | 163 | Integer | 0 | 9999
Hour counter evaporator pump 2 (LSB) | Compteur horaire pompe évaporateur 2 (poids faible) | R | 164 | Integer | 0 | 9999
Hour counter evaporator pump 2 (MSB) | Compteur horaire pompe évaporateur 2 (poids fort) | R | 165 | Integer | 0 | 9999
Hour counter condenser pump 1 (LSB) | Compteur horaire pompe condenseur 1 (poids faible) | R | 166 | Integer | 0 | 9999
Hour counter condenser pump 1 (MSB) | Compteur horaire pompe condenseur 1 (poids fort) | R | 167 | Integer | 0 | 9999
Hour counter condenser pump 2 (LSB) | Compteur horaire pompe condenseur 2 (poids faible) | R | 168 | Integer | 0 | 9999
Hour counter condenser pump 2 (MSB) | Compteur horaire pompe condenseur 2 (poids fort) | R | 169 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 1 (LSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 1 (poids faible) | R | 170 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 1 (MSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 1 (poids fort) | R | 171 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 2 (LSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 2 (poids faible) | R | 172 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 2 (MSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 2 (poids fort) | R | 173 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 3 (LSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 3 (poids faible) | R | 174 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 1 compressor 3 (MSB) | Compteur horaire circuit 1 compresseur 3 (poids fort) | R | 175 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 1 (LSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 1 (poids faible) | R | 176 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 1 (MSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 1 (poids fort) | R | 177 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 2 (LSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 2 (poids faible) | R | 178 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 2 (MSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 2 (poids fort) | R | 179 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 3 (LSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 3 (poids faible) | R | 180 | Integer | 0 | 9999
Hour counter circuit 2 compressor 3 (MSB) | Compteur horaire circuit 2 compresseur 3 (poids fort) | R | 181 | Integer | 0 | 9999

## Modbus CH60_v0_r6_x
BMS MODBUS - TREND - BACNET - CAREL TABLE
| @ADDRESS | FORMAT | R/W | DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | MIN | DEFAULT | MAX
0
Sp_Bms_Watchdog_Time | 1 | Integer | R/W | [BMS] Watchdog Counter |  | 0 | 32000 | 0
Sp_Evap_Water_Cool_Bms_1 | 2 | Analog | R/W | [BMS] Set point cooling |  | -10 | 7 | 20
Sp_Evap_Water_Heat_Bms_1 | 3 | Analog | R/W | [BMS] Set point heating |  | 20 | 45 | 50
Sp_ChangeOver_Mode_BMS | 4 | Integer | R/W | [BMS] Change Over Mode cool/heat 0=No; 1=Cool; 2=Heat; 3=Auto; 4=Dead Zone |  | 0 | 3 | 4
Sp_ChangeOver_Mode_MD | 5 | Integer | R/W | [D] Setpoint changover cool / heat 0=No; 1=Cool; 2=Heat; 3=Auto; 4=Dead Zone |  | 0 | 3 | 4
Sp_Evap_Air_Cool_MD_1 | 6 | Analog | R/W | [D] Cooling dynamic setpoint outside air T°1 |  | -11 | 22 | 50
Sp_Evap_Air_Cool_MD_2 | 7 | Analog | R/W | [D] Cooling dynamic setpoint outside air T°2 |  | -10 | 30 | 50
Sp_Evap_Water_Cool_MD_1 | 8 | Analog | R/W | [D] Cooling dynamic setpoint water evaporator T°1 |  | -10 | 7 | 20
Sp_Evap_Water_Cool_MD_2 | 9 | Analog | R/W | [D] Cooling dynamic setpoint water evaporator T°2 |  | -10 | 7 | 20
Sp_Evap_Air_Heat_MD_1 | 10 | Analog | R/W | [D] Heating dynamic setpoint outside air T°1 |  | -11 | 19 | 50
Sp_Evap_Air_Heat_MD_2 | 11 | Analog | R/W | [D] Heating dynamic setpoint outside air T°2 |  | -10 | 0 | 50
Sp_Evap_Water_Heat_MD_1 | 12 | Analog | R/W | [D] Heating dynamic setpoint water evaporator T°1 |  | 20 | 45 | 50
Sp_Evap_Water_Heat_MD_2 | 13 | Analog | R/W | [D] Heating dynamic setpoint water evaporator T°2 |  | 20 | 45 | 50
Sp_Comp_Enable_C1_BMS | 14 | Integer | R/W | [BMS] Setpoint enable compressor(s) circuit 1 0=No; 1=1,.,.; 2=.,2,.; 3=1,2,.; 4=.,.,3; 5=1,.,3; 6=.,2,3; 7=1,2,3 |  | 0 | 7 | 0
Sp_Comp_Enable_C2_BMS | 15 | Integer | R/W | [BMS] Setpoint enable compressor(s) circuit 2 0=No; 1=1,.,.; 2=.,2,.; 3=1,2,.; 4=.,.,3; 5=1,.,3; 6=.,2,3; 7=1,2,3 |  | 0 | 7 | 0
Sp_Comp_Enable_C1_MD | 16 | Integer | R/W | [D] Setpoint enable compressor(s) circuit 1 0=No; 1=1,.,.; 2=.,2,.; 3=1,2,.; 4=.,.,3; 5=1,.,3; 6=.,2,3; 7=1,2,3 |  | 0 | 7 | 0
Sp_Comp_Enable_C2_MD | 17 | Integer | R/W | [D] Setpoint enable compressor(s) circuit 2 0=No; 1=1,.,.; 2=.,2,.; 3=1,2,.; 4=.,.,3; 5=1,.,3; 6=.,2,3; 7=1,2,3 |  | 0 | 7 | 0
Sp_Pump_Evap_Mode_BMS | 18 | Integer | R/W | [BMS] Setpoint water evaporator pump(s) mode 0=No; 1=Reserved; 2=P1On; 3=P1Auto; 4=P2On; 5=P2Auto; 6=P1P2On; 7=P1P2Auto |  | 0 | 7 | 0
Sp_Pump_Evap_Mode_MD | 19 | Integer | R/W | [D] Setpoint water evaporator pump(s) mode 0=No; 1=Reserved; 2=P1On; 3=P1Auto; 4=P2On; 5=P2Auto; 6=P1P2On; 7=P1P2Auto |  | 0 | 7 | 0
Sp_Pump_Cond_Mode_BMS | 20 | Integer | R/W | [BMS] Setpoint water condenser pump(s) mode 0=No; 1=Reserved; 2=P1On; 3=P1Auto; 4=P2On; 5=P2Auto; 6=P1P2On; 7=P1P2Auto |  | 0 | 7 | 0
Sp_Pump_Cond_Mode_MD | 21 | Integer | R/W | [D] Setpoint water condenser pump(s) mode 0=No; 1=Reserved; 2=P1On; 3=P1Auto; 4=P2On; 5=P2Auto; 6=P1P2On; 7=P1P2Auto |  | 0 | 7 | 0
Sp_Cond_Fan_Acoustic_Mode_BMS | 22 | Integer | R/W | [BMS] Setpoint fan condenser mode 0=Auto; 1=Auto Quiet; 2=Quiet |  | 0 | 2 | 0
Sp_Cond_Fan_Acoustic_Mode_MD | 23 | Integer | R/W | [D] Setpoint fan condenser mode 0=Auto; 1=Auto Quiet; 2=Quiet |  | 0 | 2 | 0
Sp_Cond_Fan_Acoustic_Noise_BMS | 24 | Integer | R/W | [BMS] Setpoint accoustic noise level
Sp_Cond_Fan_Acoustic_Noise_MD | 25 | Integer | R/W | [D] Setpoint accoustic noise level
Sp_Power_Meter_Cnt_Clr | 27 | Integer | R/W | Setpoint reset power meter counter 0=Disable reset counter, 1=Enable reset counter |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Clock_Set | 28 | Integer | R/W | Setpoint update clock 0=Disable updating, 1=Enable updating (First, set to 1 the flag to enable the updating, then modify the hour,minute,day,month,year and finaly reset to 0 the flag to disable the updating) |  | 0 | 0 | 1
Sp_Clock_Hour | 29 | Integer | R/W | Setpoint hour |  | 0 | ~ | 24
Sp_Clock_Minute | 30 | Integer | R/W | Setpoint minute |  | 0 | ~ | 59
Sp_Clock_Day | 31 | Integer | R/W | Setpoint day |  | 1 | ~ | 31
Sp_Clock_Month | 32 | Integer | R/W | Setpoint month |  | 1 | ~ | 12
Sp_Clock_Year | 33 | Integer | R/W | Setpoint year |  | 0 | ~ | 99
Sp_Bms_T_Evap_Inlet | 34 | Analog | R/W | [BMS] Emulation water evaporator T°inlet |  | -40 | 0 | 80
Sp_Bms_T_Evap_Outlet | 35 | Analog | R/W | [BMS] Emulation water evaporator T°outlet |  | -40 | 0 | 80
Sp_Bms_T_Air_Outside | 36 | Analog | R/W | [BMS] Emulation outside air T° |  | -40 | 0 | 80
PMC_Power_P | 37 | Integer | R | Power meter, power active |  | 0 | ~ | 32767
PMC_Power_Q | 38 | Integer | R | Power meter, power reactive |  | 0 | ~ | 32767
PMC_Power_FP | 39 | Integer | R | Power meter, power factor |  | 0 | ~ | 32767
PMC_Energy_P_L | 40 | Integer | R | Power meter, energy active (LSB) |  | 0 | ~ | 32767
PMC_Energy_P_H | 41 | Integer | R | Power meter, energy active (MSB) |  | 0 | ~ | 32767
PMC_Energy_Q_L | 42 | Integer | R | Power meter, energy reactive (LSB) |  | 0 | ~ | 32767
PMC_Energy_Q_H | 43 | Integer | R | Power meter, energy reactive (MSB) |  | 0 | ~ | 32767
Evap_T_Water_Sp_Cool | 44 | Analog | R | Water evaporator setpoint applied in cooling |  |  | ~
Evap_T_Water_Sp_Heat | 45 | Analog | R | Water evaporator setpoint applied in heating |  |  | ~
Sp_Bms_Water_Sp | 46 | Analog | R/W | Setpoint override evaporator water setpoint |  | -10 | 7 | 50
Alm_Rol_Code | 47 | Analog | R | Rolling alarm code |  | 0 | ~ | 32767
Air_T_Outside | 48 | Analog | R | Outside air T° |  |  | ~
Evap_T_Inlet | 49 | Analog | R | Water evaporator T°inlet |  |  | ~
Evap_T_Outlet | 50 | Analog | R | Water evaporator T°outlet |  |  | ~
Ia_T_Free_1 | 52 | Analog | R | Free NTC T°BE-BE1 |  |  | ~
Ia_T_Free_2 | 53 | Analog | R | Free NTC T°BE-BE2 |  |  | ~
Ia_T_Free_3 | 54 | Analog | R | Free NTC T°BE-BE3 |  |  | ~
Ia_T_Free_4 | 55 | Analog | R | Free NTC T°BE-BE4 |  |  | ~
Pmp_Evap_Cnt_Hour_1_L | 58 | Integer | R | Hour counter evaporator pump 1 (LSB) |  |  | ~
Pmp_Evap_Cnt_Hour_1_H | 59 | Integer | R | Hour counter evaporator pump 1 (MSB) |  |  | ~
Pmp_Evap_Cnt_Hour_2_L | 60 | Integer | R | Hour counter evaporator pump 2 (LSB) |  |  | ~
Pmp_Evap_Cnt_Hour_2_H | 61 | Integer | R | Hour counter evaporator pump 2 (MSB) |  |  | ~
Pmp_Cond_Cnt_Hour_1_L | 62 | Integer | R | Hour counter condenser pump 1 (LSB) |  |  | ~
Pmp_Cond_Cnt_Hour_1_H | 63 | Integer | R | Hour counter condenser pump 1 (MSB) |  |  | ~
Pmp_Cond_Cnt_Hour_2_L | 64 | Integer | R | Hour counter condenser pump 2 (LSB) |  |  | ~
Pmp_Cond_Cnt_Hour_2_H | 65 | Integer | R | Hour counter condenser pump 2 (MSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C1Cp1_L | 66 | Integer | R | Hour counter circuit 1 compressor 1 (LSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C1Cp1_H | 67 | Integer | R | Hour counter circuit 1 compressor 1 (MSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C1Cp2_L | 68 | Integer | R | Hour counter circuit 1 compressor 2 (LSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C1Cp2_H | 69 | Integer | R | Hour counter circuit 1 compressor 2 (MSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C1Cp3_L | 70 | Integer | R | Hour counter circuit 1 compressor 3 (LSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C1Cp3_H | 71 | Integer | R | Hour counter circuit 1 compressor 3 (MSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C2Cp1_L | 72 | Integer | R | Hour counter circuit 2 compressor 1 (LSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C2Cp1_H | 73 | Integer | R | Hour counter circuit 2 compressor 1 (MSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C2Cp2_L | 74 | Integer | R | Hour counter circuit 2 compressor 2 (LSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C2Cp2_H | 75 | Integer | R | Hour counter circuit 2 compressor 2 (MSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C2Cp3_L | 76 | Integer | R | Hour counter circuit 2 compressor 3 (LSB) |  |  | ~
Cmp_Cnt_Hour_C2Cp3_H | 77 | Integer | R | Hour counter circuit 2 compressor 3 (MSB) |  |  | ~
Pmp_Evap_Flow_Meter | 78 | Integer | R | Water evaporator actual flow meter |  |  | ~
BMS_Alarm_Code_1 | 79 | Integer | R | Alarm code 01 Bit00: Alarm code 61, Bit01: Alarm code 62, Bit02: Alarm code 63, Bit03: Alarm code 64, Bit04: Alarm code 65, Bit05: Alarm code 66, Bit06: Alarm code 67, Bit07: Alarm code 68, Bit08: Alarm code 70, Bit09: Alarm code 71, Bit10: Alarm code 72, Bit11: Alarm code 79, Bit12: Alarm code 80, Bit13: Alarm code 60, Bit14: Alarm code 69, Bit15: Not used. |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_2 | 80 | Integer | R | Alarm code 02 Bit00: Alarm code 98, Bit01: Alarm code 97, Bit02: Alarm code 89, Bit03: Alarm code 34, Bit04: Alarm code 83, Bit05: Not used, Bit06: Not used, Bit07: Not used, Bit08: Not used, Bit09: Not used, Bit10: Not used, Bit11: Not used, Bit12: Not used, Bit13: Not used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_3 | 81 | Integer | R | Alarm code 03 Bit00: Alarm code 81, Bit01: Alarm code 85, Bit02: Alarm code 23, Bit03: Alarm code 24, Bit04: Alarm code 21, Bit05: Alarm code 22, Bit06: Alarm code 40, Bit07: Alarm code 40, Bit08: Alarm code 1, Bit09: Not used, Bit10: Not used, Bit11: Not used, Bit12: Not used, Bit13: Not used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_4 | 82 | Integer | R | Not Used |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_5 | 83 | Integer | R | Alarm code 05 Bit00: Alarm code 41, Bit01: Alarm code 42, Bit02: Alarm code 45, Bit03: Alarm code 46, Bit04: Alarm code 49, Bit05: Alarm code 73, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Alarm code 43, Bit09: Alarm code 44, Bit10: Alarm code 47, Bit11: Alarm code 48, Bit12: Alarm code 50, Bit13: Alarm code 74, Bit14: Not used, Bit15: Not used. |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_6 | 84 | Integer | R | Alarm code 06 Bit00: Alarm code 108, Bit01: Alarm code 90, Bit02: Alarm code 54, Bit03: Alarm code 78, Bit04: Alarm code 10, Bit05: Not Used, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Not Used, Bit09: Not Used, Bit10: Not Used, Bit11: Not Used, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_7 | 85 | Integer | R | Alarm code 07 Bit00: Alarm code 141, Bit01: Alarm code 142, Bit02: Alarm code 143, Bit03: Alarm code 144, Bit04: Alarm code 145, Bit05: Alarm code 146, Bit06: Alarm code 115, Bit07: Alarm code 117, Bit08: Alarm code 117, Bit09: Alarm code 118, Bit10: Alarm code 110, Bit11: Alarm code 123, Bit12: Alarm code 124, Bit13: Alarm code 121, Bit14: Alarm code 122, Bit15: Alarm code 111/112/113. |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_8 | 86 | Integer | R | Alarm code 08 Bit00: Alarm code 116, Bit01: Alarm code 114, Bit02: Alarm code 129, Bit03: Alarm code 102, Bit04: Alarm code 103, Bit05: Alarm code 104, Bit06: Alarm code 75, Bit07: Alarm code 132, Bit08: Alarm code 131, Bit09: Alarm code 117, Bit10: Alarm code 127, Bit11: Alarm general circuit 1, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_9 | 87 | Integer | R | Alarm code 09 Bit00: Alarm code 241, Bit01: Alarm code 242, Bit02: Alarm code 243, Bit03: Alarm code 244, Bit04: Alarm code 245, Bit05: Alarm code 246, Bit06: Alarm code 215, Bit07: Alarm code 217, Bit08: Alarm code 217, Bit09: Alarm code 218, Bit10: Alarm code 210, Bit11: Alarm code 223, Bit12: Alarm code 224, Bit13: Alarm code 221, Bit14: Alarm code 222, Bit15: Alarm code 211/112/113.
BMS_Alarm_Code_10 | 88 | Integer | R | Alarm code 10 Bit00: Alarm code 216, Bit01: Alarm code 214, Bit02: Alarm code 229, Bit03: Alarm code 202, Bit04: Alarm code 203, Bit05: Alarm code 204, Bit06: Alarm code 75, Bit07: Alarm code 232, Bit08: Alarm code 231, Bit09: Alarm code 217, Bit10: Alarm code 227, Bit11: Alarm general circuit 2, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. |  | 0 | 32767 | 0
BMS_Alarm_Code_11 | 89 | Integer | R | Alarm code 11 Bit00: Alarm code 105, Bit01: Alarm code 106, Bit02: Alarm code 107, Bit03: Alarm code 77, Bit04: Not Used, Bit05: Not Used, Bit06: Not Used, Bit07: Not Used, Bit08: Not Used, Bit09: Not Used, Bit10: Not Used, Bit11: Not Used, Bit12: Not Used, Bit13: Not Used, Bit14: Not used, Bit15: Not used. |  | 0 | 32767 | 0
Sp_Bms_Unit_OnOff | 99 | Integer | R/W | Setpoint general on/off 0=Off, 1=On |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Unit_Alarm_Reset | 100 | Integer | R/W | Setpoint reset alarm / fault 0=Disable reset alarm, 1=Enable reset alarm |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BM_Od_7 | 101 | Integer | R/W | Setpoint free relay BM-NO7 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BE_Od_1 | 102 | Integer | R/W | Setpoint free relay BE-NO1 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BE_Od_2 | 103 | Integer | R/W | Setpoint free relay BE-NO2 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BE_Od_3 | 104 | Integer | R/W | Setpoint free relay BE-NO3 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BE_Od_4 | 105 | Integer | R/W | Setpoint free relay BE-NO4 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Schedule_Mode_Bms | 106 | Integer | R/W | Setpoint override mode BMS 0=Disable the BMS mode, 1=Enable in BMS mode |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Schedule_Mode_D | 107 | Integer | R/W | Setpoint override mode D 0=Disable the mode D, 1=Enable in mode D |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_ChangeOver_Cool | 108 | Integer | R/W | Setpoint override cooling mode 0=Disable the cooling mode, 1=Enable in cooling mode |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_ChangeOver_Heat | 109 | Integer | R/W | Setpoint override heating mode 0=Disable the heating mode, 1=Enable in heating mode |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_ChangeOver_Dead_Zone | 110 | Integer | R/W | Setpoint override dead zone mode 0=Disable the dead zone, 1=Enable in dead zone |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Comp_Disable_C1 | 112 | Integer | R/W | Setpoint disable compressor(s) circuit 1 0=Disable the compressor(s), 1=Enable the compressor(s) |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Comp_Disable_C1Cp1 | 113 | Integer | R/W | Setpoint disable circuit 1 compressor 1 0=Disable the compressor, 1=Enable the compressor |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Comp_Disable_C1Cp2 | 114 | Integer | R/W | Setpoint disable circuit 1 compressor 2 0=Disable the compressor, 1=Enable the compressor |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Comp_Disable_C1Cp3 | 115 | Integer | R/W | Setpoint disable circuit 1 compressor 3 0=Disable the compressor, 1=Enable the compressor |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Comp_Disable_C2 | 116 | Integer | R/W | Setpoint disable compressor(s) circuit 2 0=Disable the compressor(s), 1=Enable the compressor(s) |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Comp_Disable_C2Cp1 | 117 | Integer | R/W | Setpoint disable circuit 2 compressor 1 0=Disable the compressor, 1=Enable the compressor |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Comp_Disable_C2Cp2 | 118 | Integer | R/W | Setpoint disable circuit 2 compressor 2 0=Disable the compressor, 1=Enable the compressor |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Comp_Disable_C2Cp3 | 119 | Integer | R/W | Setpoint disable circuit 2 compressor 3 0=Disable the compressor, 1=Enable the compressor |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Alarm | 120 | Integer | R | Output alarm / fault |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Pump_Evap_1 | 121 | Integer | R | Output evaporator pump 1 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Pump_Evap_2 | 122 | Integer | R | Output evaporator pump 2 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Pump_Cond_1 | 123 | Integer | R | Output condenser pump 1 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Pump_Cond_2 | 124 | Integer | R | Output condenser pump 2 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Comp_C1Cp1 | 125 | Integer | R | Output circuit 1 compresseur 1 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Comp_C1Cp2 | 126 | Integer | R | Output circuit 1 compresseur 2 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Comp_C1Cp3 | 127 | Integer | R | Output circuit 1 compresseur 3 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Comp_C2Cp1 | 128 | Integer | R | Output circuit 2 compresseur 1 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Comp_C2Cp2 | 129 | Integer | R | Output circuit 2 compresseur 2 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Comp_C2Cp3 | 130 | Integer | R | Output circuit 2 compresseur 3 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_V4V_C1 | 131 | Integer | R | Output reversing valve 1 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_V4V_C2 | 132 | Integer | R | Output reversing valve 2 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Cond_Fan_Run_C1 | 133 | Integer | R | Status condenser fan circuit 1 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Cond_Fan_Run_C2 | 134 | Integer | R | Status condenser fan circuit 2 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Heater_Elec | 135 | Integer | R | Output electrical heater |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Heater_Elec_1 | 136 | Integer | R | Output electrical heater 1 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Heater_Elec_2 | 137 | Integer | R | Output electrical heater 2 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Heater_Elec_3 | 138 | Integer | R | Output electrical heater 3 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Od_Heater_Elec_4 | 139 | Integer | R | Output electrical heater 4 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Id_Bms_Free_BM_4 | 140 | Integer | R | Free input BM-ID4 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Id_Bms_Free_BM_7 | 141 | Integer | R | Free input BM-ID7 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Id_Bms_Free_BE_1 | 142 | Integer | R | Free input BE-ID1 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Id_Bms_Free_BE_2 | 143 | Integer | R | Free input BE-ID2 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Id_Bms_Free_BE_3 | 144 | Integer | R | Free input BE-ID3 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Id_Bms_Free_BE_4 | 145 | Integer | R | Free input BE-ID4 |  | 0 | ~ | 1
Bms_Unit_ChangeOver_Cool | 146 | Integer | R | Status unit in mode cooling |  | 0 | ~ | 1
Bms_Unit_ChangeOver_Dead_Zone | 147 | Integer | R | Status unit in mode heating |  | 0 | ~ | 1
Bms_Unit_ChangeOver_Heat | 148 | Integer | R | Status unit in mode dead zone |  | 0 | ~ | 1
Bms_Unit_Enable | 149 | Integer | R | Status unit enable |  | 0 | ~ | 1
Bms_Unit_Avaible | 150 | Integer | R | Status unit available |  | 0 | ~ | 1
Bms_Cmp_Comp_On | 151 | Integer | R | Status unit running (compressor(s) ON) |  | 0 | ~ | 1
Bms_Cmp_Comp_Full | 152 | Integer | R | Status unit full running (100%) |  | 0 | ~ | 1
| @Address | FORMAT | R/W | DESCRIPTION | DESCRIPTION | MIN | ~ | MAX
0
Od_Alarm | 33 | Digital | R | Output alarm / fault |  | 0 | ~ | 1
Od_Pump_Evap_1 | 34 | Digital | R | Output evaporator pump 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Pump_Evap_2 | 35 | Digital | R | Output evaporator pump 2 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C1Cp1 | 36 | Digital | R | Output circuit 1 compresseur 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C1Cp2 | 37 | Digital | R | Output circuit 1 compresseur 2 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C1Cp3 | 38 | Digital | R | Output circuit 1 compresseur 3 |  | 0 | ~ | 1
Od_V4V_C1 | 39 | Digital | R | Output reversing valve 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C2Cp1 | 40 | Digital | R | Output circuit 2 compresseur 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C2Cp2 | 41 | Digital | R | Output circuit 2 compresseur 2 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C2Cp3 | 42 | Digital | R | Output circuit 2 compresseur 3 |  | 0 | ~ | 1
Od_V4V_C2 | 43 | Digital | R | Output reversing valve 2 |  | 0 | ~ | 1
Od_Pump_Cond_1 | 44 | Digital | R | Output condenser pump 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Pump_Cond_2 | 45 | Digital | R | Output condenser pump 2 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BM_4 | 49 | Digital | R | Free input BM-ID4 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BM_7 | 50 | Digital | R | Free input BM-ID7 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BE_1 | 51 | Digital | R | Free input BE-ID1 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BE_2 | 52 | Digital | R | Free input BE-ID2 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BE_3 | 53 | Digital | R | Free input BE-ID3 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BE_4 | 54 | Digital | R | Free input BE-ID4 |  | 0 | ~ | 1
Unit_ChangeOver_Cool | 62 | Digital | R | Status unit in mode cooling |  | 0 | ~ | 1
Unit_ChangeOver_Heat | 64 | Digital | R | Status unit in mode heating |  | 0 | ~ | 1

## Modbus CH60_v00_r5_0
BMS MODBUS - TREND - BACNET - CAREL TABLE
| @ADDRESS | FORMAT | R/W | DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | MIN | DEFAULT | MAX
0
Sp_Bms_Watchdog_Time | 1 | Integer | R/W | [BMS] Watchdog Counter |  | 0 | 32000 | 0
Sp_ChangeOver_Mode_BMS | 3 | Integer | R/W | [BMS] Change Over Mode cool/heat 0=No; 1=Cool; 2=Heat; 3=Auto; 4=Dead Zone |  | 0 | 3 | 4
Sp_Comp_Enable_C1_BMS | 5 | Integer | R/W | [BMS] Setpoint enable compressor(s) circuit 1 0=No; 1=1,.,.; 2=.,2,.; 3=1,2,.; 4=.,.,3; 5=1,.,3; 6=.,2,3; 7=1,2,3 |  | 0 | 7 | 0
Sp_Comp_Enable_C2_BMS | 6 | Integer | R/W | [BMS] Setpoint enable compressor(s) circuit 2 0=No; 1=1,.,.; 2=.,2,.; 3=1,2,.; 4=.,.,3; 5=1,.,3; 6=.,2,3; 7=1,2,3 |  | 0 | 7 | 0
Sp_Evap_Air_Cool_Bms_1 | 7 | Analog | R/W | [BMS] Cooling dynamic setpoint outside air T°1 |  | -11 | 22 | 50
Sp_Evap_Air_Cool_Bms_2 | 8 | Analog | R/W | [BMS] Cooling dynamic setpoint outside air T°2 |  | -10 | 30 | 50
Sp_Evap_Water_Cool_Bms_1 | 9 | Analog | R/W | [BMS] Cooling dynamic setpoint water evaporator T°1 |  | -10 | 7 | 20
Sp_Evap_Water_Cool_Bms_2 | 10 | Analog | R/W | [BMS] Cooling dynamic setpoint water evaporator T°2 |  | -10 | 7 | 20
Sp_Evap_Air_Heat_Bms_1 | 11 | Analog | R/W | [BMS] Heating dynamic setpoint outside air T°1 |  | -11 | 19 | 50
Sp_Evap_Air_Heat_Bms_2 | 12 | Analog | R/W | [BMS] Heating dynamic setpoint outside air T°2 |  | -10 | 0 | 50
Sp_Evap_Water_Cool_Bms_1 | 13 | Analog | R/W | [BMS] Heating dynamic setpoint water evaporator T°1 |  | 20 | 45 | 50
Sp_Evap_Water_Cool_Bms_2 | 14 | Analog | R/W | [BMS] Heating dynamic setpoint water evaporator T°2 |  | 20 | 45 | 50
Sp_Bms_T_Air_Outside | 19 | Analog | R/W | [BMS] Emulation outside air T° |  | -40 | 0 | 80
Sp_Bms_T_Evap_Inlet | 20 | Analog | R/W | [BMS] Emulation water evaporator T°inlet |  | -40 | 0 | 80
Sp_Bms_T_Evap_Outlet | 21 | Analog | R/W | [BMS] Emulation water evaporator T°outlet |  | -40 | 0 | 80
Evap_T_Water_Sp | 31 | Analog | R | Water evaporator Setpoint |  |  | ~
Air_T_Outside | 33 | Analog | R | Outside air T° |  |  | ~
Evap_T_Inlet | 34 | Analog | R | Water evaporator T°inlet |  |  | ~
Evap_T_Outlet | 35 | Analog | R | Water evaporator T°outlet |  |  | ~
T_HP_C1 | 36 | Analog | R | Condensing temperature circuit 1 |  |  | ~
T_HP_C2 | 37 | Analog | R | Condensing temperature circuit 2 |  |  | ~
T_LP_C1 | 38 | Analog | R | Evaporation temperature circuit 1 |  |  | ~
T_LP_C2 | 39 | Analog | R | Evaporation temperature circuit 1 |  |  | ~
Ia_T_Liquid_C1 | 40 | Analog | R | Liquid temperature circuit 1 |  |  | ~
Ia_T_Liquid_C2 | 41 | Analog | R | Liquid temperature circuit 2 |  |  | ~
Ia_T_Suction_C1 | 42 | Analog | R | Suction temperature circuit 1 |  |  | ~
Ia_T_Suction_C2 | 43 | Analog | R | Suction temperature circuit 2 |  |  | ~
T_Subcooling_C1 | 44 | Analog | R | Subcooling circuit 1 |  |  | ~
T_Subcooling_C2 | 45 | Analog | R | Subcooling circuit 2 |  |  | ~
Ia_T_Free_1 | 49 | Analog | R | Free NTC T°BE-BE1 |  |  | ~
Ia_T_Free_2 | 50 | Analog | R | Free NTC T°BE-BE2 |  |  | ~
Ia_T_Free_3 | 51 | Analog | R | Free NTC T°BE-BE3 |  |  | ~
Ia_T_Free_4 | 52 | Analog | R | Free NTC T°BE-BE4 |  |  | ~
| @Address | FORMAT | R/W | DESCRIPTION | DESCRIPTION | MIN | ~ | MAX
0
Sp_Unit_OnOff | 1 | Digital | R/W | Setpoint general on/off 0=Off, 1=On |  | 0 | ~ | 1
Sp_Unit_Alarm_Reset | 2 | Digital | R/W | Setpoint reset alarm / fault 0=Disable reset alarm, 1=Enable reset alarm |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BE_Od_1 | 18 | Digital | R/W | Setpoint free relay BE-NO1 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BE_Od_2 | 19 | Digital | R/W | Setpoint free relay BE-NO2 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BE_Od_3 | 20 | Digital | R/W | Setpoint free relay BE-NO3 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BE_Od_4 | 21 | Digital | R/W | Setpoint free relay BE-NO4 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Sp_Bms_Free_BM_Od_7 | 22 | Digital | R/W | Setpoint free relay BM-NO7 0=Disable the relay 1=Enable the relay |  | 0 | ~ | 1
Od_Alarm | 33 | Digital | R | Output alarm / fault |  | 0 | ~ | 1
Od_Pump_Evap_1 | 34 | Digital | R | Output evaporator pump 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Pump_Evap_2 | 35 | Digital | R | Output evaporator pump 2 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C1Cp1 | 36 | Digital | R | Output circuit 1 compresseur 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C1Cp2 | 37 | Digital | R | Output circuit 1 compresseur 2 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C1Cp3 | 38 | Digital | R | Output circuit 1 compresseur 3 |  | 0 | ~ | 1
Od_V4V_C1 | 39 | Digital | R | Output reversing valve 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C2Cp1 | 40 | Digital | R | Output circuit 2 compresseur 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C2Cp2 | 41 | Digital | R | Output circuit 2 compresseur 2 |  | 0 | ~ | 1
Od_Comp_C2Cp3 | 42 | Digital | R | Output circuit 2 compresseur 3 |  | 0 | ~ | 1
Od_V4V_C2 | 43 | Digital | R | Output reversing valve 2 |  | 0 | ~ | 1
Od_Pump_Cond_1 | 44 | Digital | R | Output condenser pump 1 |  | 0 | ~ | 1
Od_Pump_Cond_2 | 45 | Digital | R | Output condenser pump 2 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BM_4 | 49 | Digital | R | Free input BM-ID4 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BM_7 | 50 | Digital | R | Free input BM-ID7 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BE_1 | 51 | Digital | R | Free input BE-ID1 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BE_2 | 52 | Digital | R | Free input BE-ID2 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BE_3 | 53 | Digital | R | Free input BE-ID3 |  | 0 | ~ | 1
Id_Bms_Free_BE_4 | 54 | Digital | R | Free input BE-ID4 |  | 0 | ~ | 1
Unit_ChangeOver_Cool | 62 | Digital | R | Status unit in mode cooling |  | 0 | ~ | 1
Unit_ChangeOver_Heat | 64 | Digital | R | Status unit in mode heating |  | 0 | ~ | 1