## Modbus RT60_v2_r0_0
ModBus, BACnet, Trend and Carel Protocols
| @ADDRESS | FORMAT | R/W | DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | MIN | DEFAULT | MAX
0
_Sp_BMS_Watchdog_Timer | 1 | Integer | R/W | [BMS] Watchdog Counter | [GTC] Compteur d'activation GTC (Chien de Garde) | 0 | 0 | 32767
_Sp_Room_Cooling_Mode_BMS | 2 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Room in cooling | [GTC] Consigne: Ambiance froide | 8 | 22 | 35
_Sp_Room_Heating_Mode_BMS | 3 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Room in heating | [GTC] Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 19 | 35
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_BMS | 4 | Analog | R/W | [BMS] Minimum: Open air damper | [GTC] Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 20 | 100
_Sp_Room_Cooling_Mode_D | 5 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Room in cooling | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil froid | 8 | 35 | 35
_Sp_Room_Heating_Mode_D | 6 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Room in heating | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 15 | 35
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_D | 7 | Analog | R/W | [D] 'Night' Minimum: Open air damper | [D] 'Nuit' Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 0 | 100
_Sp_Room_Dehumidification_Mo_BMS | 8 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Dehumidification | [GTC] Consigne: Déshumidification | 0 | 100 | 100
_Sp_Room_Humidifier_Mode_BMS | 9 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Humidification | [GTC] Consigne: Humidification | 0 | 0 | 100
_Sp_Room_Dehumidification_Mode_D | 10 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Dehumidification | [D] 'Nuit' Consigne: Déshumidification | 0 | 100 | 100
_Sp_Room_Humidifier_Mode_D | 11 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Humidification | [D] 'Nuit' Consigne: Humidification | 0 | 0 | 100
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_Mo_BMS | 12 | Analog | R/W | [BMS] Nominal Threshold: Fan speed | [GTC] Seuil nominal: Vitesse du ventilateur | 0 | ~ | 100
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_Mode_D | 13 | Analog | R/W | [D] 'Night' Nominal Threshold: Fan speed | [D] 'Nuit' Seuil nominal: Vitesse du ventilateur | 0 | ~ | 100
_Sp_Power_Meter_Code_Reset | 14 | Integer | R/W | Power Meter: Code for reset | Compteur d'énergie: Code pour RaZ | 0 | 0 | 65536
_Sp_Setting_Clock_Hour_by_BMS | 15 | Integer | R/W | Clock: Hour - Climatic™ | Horloge: Heure du Climatic™ | 0 | ~ | 23
_Sp_Setting_Clock_Minute_by_BMS | 16 | Integer | R/W | Clock: Minute - Climatic™ | Horloge: Minute du Climatic™ | 0 | ~ | 59
_Sp_Setting_Clock_Day_by_BMS | 17 | Integer | R/W | Clock: Day - Climatic™ | Horloge: Jour du Climatic™ | 1 | ~ | 31
_Sp_Setting_Clock_Month_by_BMS | 18 | Integer | R/W | Clock: Month - Climatic™ | Horloge: Mois du Climatic™ | 1 | ~ | 12
_Sp_Setting_Clock_Year_by_BMS | 19 | Integer | R/W | Clock: Year - Climatic™ | Horloge: Année du Climatic™ | 0 | ~ | 99
_Sp_Room_Temperature_by_BMS | 20 | Analog | R/W | Emulation: Room temperature | Emulation: Température d'ambiance | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Room_Humidity_by_BMS | 21 | Analog | R/W | Emulation: Room humidity | Emulation: Humidité d'ambiance | 0 | 0 | 100
_Sp_Outside_Temperature_by_BMS | 22 | Analog | R/W | Emulation: Outdoor temperature | Emulation: Température extérieure | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Outside_Humidity_by_BMS | 23 | Analog | R/W | Emulation: Outdoor humidity | Emulation: Humidité extérieure | 0 | 0 | 100
_Sp_Air_Quality_by_BMS | 24 | Integer | R/W | Emulation: Air quality sensor | Emulation: sonde de qualité d'air | 0 | 0 | 2000
_Sp_Blower_VSpeed_by_BMS | 25 | Analog | R/W | Command: Fan speed - Blower | Commande: Vitesse du ventilateur de traitement | 0 | 0 | 100
_N_PM_Real_Power | 26 | Integer | R | Power Meter: Real power | Compteur: Puissance réel | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Reactive_Power | 27 | Integer | R | Power Meter: Reactive power | Compteur: Puissance réactive | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Power_Factor | 28 | Integer | R | Power Meter: Power factor | Compteur: Facteur de puissance | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Real_Energy | 29 | Integer | R | Power Meter: Real energy (Weight Low) | Compteur: Energie Réelle (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Real_Energy | 30 | Integer | R | Power Meter: Real energy (Weight High) | Compteur: Energie Réelle (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Reactive_Energy | 31 | Integer | R | Power Meter: Reactive energy (Weight Low) | Compteur: Energie réactive (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Reactive_Energy | 32 | Integer | R | Power Meter: Reactive energy (Weight High) | Compteur: Energie réactive (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_RSp_Control_Cooling | 33 | Analog | R | Set point: Control in cooling | Consigne froide appliquée | 8 | ~ | 35
_Sp_Control_Temperature | 34 | Analog | R/W | Set point: Control Temperature (Customer DC60) | Consigne: Régulation de température (Client DC60) | 8 | 20.5 | 35
_RSp_Control_Heating | 35 | Analog | R | Set point: Control in heating | Consigne chaude appliquée | 8 | ~ | 35
_N_Alarm_Codes | 36 | Integer | R | Alarm Codes | Codes d'alarme | 0 | ~ | 999
_V_Room_Temperature | 37 | Analog | R | Value: Temperature - Room | Valeur: Température - Ambiance | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Outside_Temperature | 38 | Analog | R | Value: Temperature - Outdoor | Valeur: Température - Extérieure | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Supply_Temperature | 39 | Analog | R | Sensor: Temperature - Supply | Sonde: Température - Soufflage | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Return_Temperature | 40 | Analog | R | Sensor: Return temperature | Sonde: Température de retour | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Room_Humidity | 41 | Analog | R | Value: humidity - Room | Valeur: Humidité - Ambiance | 0 | ~ | 100
_V_Room_Absolute_Humidity | 42 | Analog | R | Value: Absolute humidity - Room | Valeur: Humidité absolue - Ambiance | 0 | ~ | 99.9
_V_Outside_Humidity | 43 | Analog | R | Value: Humidity - Outdoor | Valeur: Humidité - Extérieur | 0 | ~ | 100
_V_Outside_Absolute_Humidity | 44 | Analog | R | Value: Absolute humidity - Outdoor | Valeur: Humidité absolue - Extérieur | 0 | ~ | 99.9
_Ia_Blower_Flow_DeltaP | 45 | Integer | R | Sensor: Air flow | Sonde: Débit d'air | 0 | ~ | 1000
_V_Air_Quality | 46 | Integer | R | Value: Air quality | Valeur: Qualité d'air | 0 | ~ | 2000
_Oa_FreshAir | 47 | Analog | R | Output: Air damper | Sortie: Registre d'air | 0 | ~ | 100
_Oa_GasHeat | 48 | Analog | R | Output: Proportionnel gas burner | Sortie: brûleur gaz proportionnel | 0 | ~ | 100
_R_TriacHeat | 49 | Analog | R | Output: Proportionnal Electrical heaters | Sortie: Résistances électrique proportionnel | 0 | ~ | 100
_Oa_HotWater | 50 | Analog | R | Output: Hot water valve | Sortie: Vanne d'eau chaude | 0 | ~ | 100
_Oa_Humidifier | 51 | Analog | R | Output: Humidifier | Sortie: Humidificateur | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_1 | 52 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 1st | Signal externe: Température - 1er | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_2 | 53 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 2nd | Signal externe: Température - 2ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_3 | 54 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 3rd | Signal externe: Température - 3ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_4 | 55 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 4th | Signal externe: Température - 4ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_1 | 56 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 1st | Signal externe: Humidité - 1er | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_2 | 57 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 2nd | Signal externe: Humidité - 2ème | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_3 | 58 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 3rd | Signal externe: Humidité - 3ème | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_4 | 59 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 4th | Signal externe: Humidité - 4ème | 0 | ~ | 100
_XL_Power_WorkTime_Hour | 60 | Integer | R | Running Time, Count: Unit (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Unité (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Power_WorkTime_Hour | 61 | Integer | R | Running Time, Count: Unit (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Unité (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Blower_WorkTime_Hour | 62 | Integer | R | Running Time, Count: Fan, Blower (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Ventilateur (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Blower_WorkTime_Hour | 63 | Integer | R | Running Time, Count: Fan, Blower (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Ventilateur (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_1_Cp_1_WorkTime_Hour | 64 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 1 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 1 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_1_Cp_1_WorkTime_Hour | 65 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 1 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 1 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_1_Cp_2_WorkTime_Hour | 66 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 2 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 2 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_1_Cp_2_WorkTime_Hour | 67 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 2 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 2 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_2_Cp_1_WorkTime_Hour | 68 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 1 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 1 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_2_Cp_1_WorkTime_Hour | 69 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 1 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 1 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_2_Cp_2_WorkTime_Hour | 70 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 2 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 2 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_2_Cp_2_WorkTime_Hour | 71 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 2 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 2 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_V_Blower_VSpeed_Qv | 72 | Integer | R | [Flow] Calculated by Climatic | [Débit d'air] Calculé par le Climatic | 0 | ~ | 32767
| 73 |  |  | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
_N_Error_Bits_1 | 74 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (70) Real Time Clock bit.1 = (71) BE.1, Communication Bus bit.2 = (72) BE.2, Communication Bus bit.3 = bit.4 = (81) Room Temperature, Probe bit.5 = (82) Room Humidity, Sensor bit.6 = (83) Outside Temperature, Probe bit.7 = (85) Supply Temperature, Probe bit.8 = (88) Return Temperature, Probe bit.9 = (22) Supply Temperature, Too Low bit.10 = (80) Air Flow, Sensor bit.11 = (73) Blower, Inverter, Communication Bus bit.12 = (1) Blower, Flow Switch Cut Off bit.13 = (91) Blower, Fan bit.14 = (92) Blower, Inverter bit.15 = (99) Fire / Smoke, Detected | [Alarme - Majeur] bit.0 = (70) Horloge du Climatic bit.1 = (71) BE.1, communication sur Bus bit.2 = (72) BE.2, communication sur Bus bit.3 = bit.4 = (81) Température d'ambiante, Sonde bit.5 = (82) Humidité d'ambiante, Capteur bit.6 = (83) Température extérieure, Sonde bit.7 = (85) Température de soufflage, Sonde bit.8 = (88) Température de retour, Sonde bit.9 = (22) Température de soufflage, Limite basse bit.10 = (80) Débit d'air, Capteur bit.11 = (73) Ventilateur, variateur, Communication sur Bus bit.12 = (1) Ventilateur, Débit d'air bit.13 = (91) Ventilateur bit.14 = (92) Ventilateur, Variateur bit.15 = (99) Incendie / Fumée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_2 | 75 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (74) Exhaust, Inverter, Communication Bus bit.1 = (93) Exhaust, Fan bit.2 = (94) Exhaust, Inverter bit.3 = bit.4 = (59) Recovery, Outlet Temperature, Probe bit.5 = (56) Recovery, Air Flow, Sensor bit.6 = (51) Recovery, Motor bit.7 = (52) Recovery, Wheel bit.8 = bit.9 = (13) Hot Water, Risk Of Frosting bit.10 = (41) Pump 1, Electrical bit.11 = (11) Electrical Heaters, Overheating bit.12 = (12) Fresh Air, Electrical Heater, Overheating bit.13 = (14) Gas Burner 1 bit.14 = (15) Gas Burner 2 bit.15 = (16) Gas Burner, Overheating | [Alarme - Majeur] bit.0 = (74) Ventilateur d'extraction, Variateur, Communication sur Bus bit.1 = (93) Ventilateur d'extraction bit.2 = (94) Ventilateur d'extraction, Variateur bit.3 = bit.4 = (59) Module de récupération, Température de sortie, Sonde bit.5 = (56) Module de récupération, Débit d'air, Capteur bit.6 = (51) Module de récupération, Moteur bit.7 = (52) Module de récupération, Roue bit.8 = bit.9 = (13) Vanne d'eau chaude, Risque de gel bit.10 = (41) Pompe pour vanne d'eau chaude, Electrique bit.11 = (11) Chauffage électrique, Surchauffe bit.12 = (12) Chauffage électrique sur air neuf, Surchauffe bit.13 = (14) 1° brûleur gaz bit.14 = (15) 2° brûleur gaz bit.15 = (16) Brûleur gaz, Surchauffe | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_3 | 76 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (141) Circuit 1, High Pressure, Sensor bit.1 = (142) Circuit 1, Low Presure, Sensor bit.2 = (143) Circuit 1, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (144) Circuit 1, Suction Temperature, Probe bit.4 = (114) Circuit 1, Compressor, Electrical bit.5 = (115) Circuit 1, High Pressure Cut Off bit.6 = (116) Circuit 1, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (117) Circuit 1, Low Pressure Cut Off bit.8 = (118) Circuit 1, Risk Of Frosting bit.9 = (132) Circuit 1, Expansion Valve, Motor bit.10 = (75) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Condenser Fan bit.12 = (103) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (86) Water Condenser, Inlet, Probe bit.14 = (87) Water Condenser, Outlet, Probe bit.15 = | [Alarme - Majeur] bit.0 = (141) Circuit 1, Haute pression, Capteur bit.1 = (142) Circuit 1, Basse pression, Capteur bit.2 = (143) Circuit 1, Température de liquide, Sonde bit.3 = (144) Circuit 1, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (114) Circuit 1, Compresseur, Electrique bit.5 = (115) Circuit 1, Coupure haute pression bit.6 = (116) Circuit 1, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (117) Circuit 1, Coupure basse pression bit.8 = (118) Circuit 1, Risque de gel bit.9 = (132) Circuit 1, Détendeur, Moteur bit.10 = (75) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Ventilateur condenseur bit.12 = (103) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (86) Condensation par eau, Température d'entrée, Sonde bit.14 = (87) Condensation par eau, Température de sortie, Sonde bit.15 = | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_4 | 77 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (241) Circuit 2, High Pressure, Sensor bit.1 = (242) Circuit 2, Low Presure, Sensor bit.2 = (243) Circuit 2, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (244) Circuit 2, Suction Temperature, Probe bit.4 = (214) Circuit 2, Compressor, Electrical bit.5 = (215) Circuit 2, High Pressure Cut Off bit.6 = (216) Circuit 2, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (217) Circuit 2, Low Pressure Cut Off bit.8 = (218) Circuit 2, Risk Of Frosting bit.9 = (232) Circuit 2, Expansion Valve, Motor bit.10 = (76) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Condenser Fan bit.12 = (203) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (2) Water Condenser, Flow Switch Cut Off bit.14 = (25) Water Condenser Temperature, Too Low bit.15 = (26) Water Condenser Temperature, Too High | [Alarme - Majeur] bit.0 = (241) Circuit 2, Haute pression, Capteur bit.1 = (242) Circuit 2, Basse pression, Capteur bit.2 = (243) Circuit 2, Température de liquide, Sonde bit.3 = (244) Circuit 2, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (214) Circuit 2, Compresseur, Electrique bit.5 = (215) Circuit 2, Coupure haute pression bit.6 = (216) Circuit 2, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (217) Circuit 2, Coupure basse pression bit.8 = (218) Circuit 2, Risque de gel bit.9 = (232) Circuit 2, Détendeur, Moteur bit.10 = (76) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Ventilateur condenseur bit.12 = (203) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (2) Condensation par eau, Débit d'eau bit.14 = (25) Condensation par eau, Température, Limite basse bit.15 = (26) Condensation par eau, Température, Limite haute | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_5 | 78 | Integer | R | [Alarm - Minor] bit.0 = (84) Outside Humidity, Sensor bit.1 = (23) Room Temperature, Too High bit.2 = (24) Room Temperature, Too Low bit.3 = (32) Room Humidity, Too Low bit.4 = (33) Room Humidity, Too High bit.5 = (21) Supply Temperature, Too High bit.6 = (4) Blower, Filters, Dirty bit.7 = (5) Blower, Filters, Missing bit.8 = (89) Air Quality, Sensor bit.9 = (29) Air Quality, Too High bit.10 = (54) Recovery, Filters, Dirty bit.11 = (31) Humidifier, Failure bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, Leak Refrigerant, Detected bit.15 = (210) Circuit 2, Leak Refrigerant, Detected | [Alarme - Mineur] bit.0 = (84) Humidité extérieure, Capteur bit.1 = (23) Température d'ambiance, Limite haute bit.2 = (24) Température d'ambiance, Limite basse bit.3 = (32) Humidité d'ambiance, Limite basse bit.4 = (33) Humidité d'ambiance, Limite haute bit.5 = (21) Température de soufflage, Limite haute bit.6 = (4) Ventilateur, Filtres, Encrassés bit.7 = (5) Ventilateur, Filtres, Manquant bit.8 = (89) Qualité de l'air, Capteur bit.9 = (29) Qualité de l'air, tLimite haute bit.10 = (54) Module de récupération, Filtres, Encrassés bit.11 = (31) Humidificateur bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, fuite de fluide frigorigène, Détectée bit.15 = (210) Circuit 2, fuite de fluide frigorigène, Détectée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_6 | 79 | Integer | R | [Alarm - Minor] bit.0 = (119) Circuit 1, Low Condensing Temperature bit.1 = (129) Circuit 1, High Condensing Temperature bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, Low Operating Pressure bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, Maximum Operating Pressure bit.4 = (121) Circuit 1, Low Superheat bit.5 = (122) Circuit 1, High Superheat bit.6 = (123) Circuit 1, Low Subcooling bit.7 = (124) Circuit 1, High Subcooling bit.8 = (219) Circuit 2, Low Condensing Temperature bit.9 = (229) Circuit 2, High Condensing Temperature bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, Low Operating Pressure bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, Maximum Operating Pressure bit.12 = (221) Circuit 2, Low Superheat bit.13 = (222) Circuit 2, High Superheat bit.14 = (223) Circuit 2, Low Subcooling bit.15 = (224) Circuit 2, High Subcooling | [Alarme - Mineur] bit.0 = (119) Circuit 1, Température de condensation, Limite basse bit.1 = (129) Circuit 1, Température de condensation, Limite haute bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, basse pression, Limite basse bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, basse pression, Limite haute bit.4 = (121) Circuit 1, Surchauffe, Limite basse bit.5 = (122) Circuit 1, Surchauffe, Limite haute bit.6 = (123) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite basse bit.7 = (124) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite haute bit.8 = (219) Circuit 2, Température de condensation, Limite basse bit.9 = (229) Circuit 2, Température de condensation, Limite haute bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, basse pression, Limite basse bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, basse pression, Limite haute bit.12 = (221??) Circuit 2, Surchauffe, Limite basse bit.13 = (222) Circuit 2, Surchauffe, Limite haute bit.14 = (223) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite basse bit.15 = (224) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite haute | 0 | ~ | 65536
| 80 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 81 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 82 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 83 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
_dSp_Power_Unit | 84 | Integer | R/W | Activation: Power unit (On/Off) | Activation: Marche de l'unité | 0 | 0 | 1
_dSp_Reset_Alarm | 85 | Integer | R/W | Reset: Alarms and safety | RaZ: Alarmes et sécurités | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_Enable_Mode_BMS | 86 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Blower | [GTC] Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Dead_Zone_Mode_BMS | 87 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Blower in deadzone | [GTC] Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Enable_Mode_D | 88 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Dead_Zone_Mode_D | 89 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower in deadzone | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 0 | 1
_dSp_Schedule_Mode_D_by_BMS | 90 | Integer | R/W | [BMS] Forcing Mode [D] 'Night' | [GTC] Forçage du mode [D] 'Nuit' | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Enable_M_BMS | 91 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Free-Cooling | [GTC] Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Enable_Mod_D | 92 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Free-Cooling | [D] 'Nuit' Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_dSp_Air_Quality_Enable_Mode_BMS | 93 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Air quality control | [GTC] Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_dSp_Air_Quality_Enable_Mode_D | 94 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Air quality control | [D] 'Nuit' Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Cool_Enable_Mod_BMS | 95 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Compressors in cooling | [GTC] Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Heat_Enable_Mod_BMS | 96 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Compressors in heating | [GTC] Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Cool_Enable_Mode_D | 97 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in cooling | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Heat_Enable_Mode_D | 98 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in heating | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_dSp_Heaters_1_Enable_Mode_BMS | 99 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Heaters (1) | [GTC] Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_dSp_Heaters_1_Enable_Mode_D | 100 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Heaters (1) | [D] 'Nuit' Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_dSp_Room_Humidity_Enable_Mo_BMS | 101 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Humidity control | [D] 'Nuit' Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_dSp_Room_Humidity_Enable_Mode_D | 102 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Humidity control | [GTC] Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 103 | Integer | R/W | Unload: 50% compressor running | Délestage: 50% des compresseurs en marche | 0 | 0 | 1
_dSp_Setting_Clock_by_BMS | 104 | Integer | R/W | Clock: Sets - Climatic™ | Horloge: Remise à l'heure du Climatic™ | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BM_J14_N7 | 105 | Integer | R/W | Customer Relay: BM J14 NO7 | Relai Client: BM J14 NO7 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BM_J15_N12 | 106 | Integer | R/W | Customer Relay: BM J15 NO12 | Relai Client: BM J15 NO12 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J5_N1 | 107 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J5 NO1 | Relai Client: BE-1 J5 NO1 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J6_N2 | 108 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J6 NO2 | Relai Client: BE-1 J6 NO2 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J7_N3 | 109 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J7 NO3 | Relai Client: BE-1 J7 NO3 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J8_N4 | 110 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J8 NO4 | Relai Client: BE-1 J8 NO4 | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_by_BMS | 111 | Integer | R/W | Activation: Emulation of a thermostat (TCB) | Activation: Emulation d'un thermostat (TCB) | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_B_by_BMS | 112 | Integer | R/W | Emulation: Order 'B' of a thermostat | Emulation: Ordre 'B' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_G_by_BMS | 113 | Integer | R/W | Emulation: Order 'G' of a thermostat | Emulation: Ordre 'G' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_Y1_by_BMS | 114 | Integer | R/W | Emulation: Order 'Y1' a thermostat | Emulation: Ordre 'Y1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_Y2_by_BMS | 115 | Integer | R/W | Emulation: Order 'Y2' a thermostat | Emulation: Ordre 'Y2' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_W1_by_BMS | 116 | Integer | R/W | Emulation: Order 'W1' a thermostat | Emulation: Ordre 'W1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_W2_by_BMS | 117 | Integer | R/W | Emulation: Order 'W2 thermostat | Emulation: Ordre 'W2 d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_Cooling_Mode_Unload_by_BMS | 118 | Integer | R/W | Unload: Control in cooling mode | Délestage: Régulation en mode froid | 0 | 0 | 1
_dSp_Heating_Mode_Unload_by_BMS | 119 | Integer | R/W | Unload: Control in heating mode | Délestage: Régulation en mode chaud | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_VSpeed_Mini_by_BMS | 120 | Integer | R/W | Forcing: Fan speed - Low flow | Forçage: Vitesse du ventil. - Petite allure | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_VSpeed_Nomina_by_BMS | 121 | Integer | R/W | Forcing: Fan speed - Nominal flow | Forçage: Vitesse du ventil. - Allure nominale | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_0p_by_BMS | 122 | Integer | R/W | Forcing: Closing air damper | Forçage: Fermeture du registre d'air (0%) | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_100p_by_BMS | 123 | Integer | R/W | Forcing: Open air damper | Forçage: Ouverture du registre d'air (100%) | 0 | 0 | 1
_dSp_Air_Quality_Unloaded_by_BMS | 124 | Integer | R/W | Unload: Air quality control | Délestage: Contrôle de qualité d'air | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Unloa_by_BMS | 125 | Integer | R/W | Unload: Free-Cooling | Délestage: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FHeat_Unloa_by_BMS | 126 | Integer | R/W | Unload: Free-Heating | Délestage: Registre d'air en Free-Heating | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unloded_by_BMS | 127 | Integer | R/W | Unload: Compressor | Délestage: Compresseur | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 128 |  | R | not used | non utilisé | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_HPump_Unlode_by_BMS | 129 | Integer | R/W | Unload: Compressor in heating | Délestage: Compresseur en chaud | 0 | 0 | 1
_dSp_Cond_Fan_Defr_Delaye_by_BMS | 130 | Integer | R/W | Forcing: 10 minutes Delay Defrost | Forçage: Délai avant Dégivrage (10 min) | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_Unloaded_50p_by_BMS | 131 | Integer | R/W | Unload: 50% heaters running | Délestage: Chauffage 50% en marche | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_Unloded_by_BMS | 132 | Integer | R/W | Unload: Heaters | Délestage: Chauffage | 0 | 0 | 1
_Od_Alarm | 133 | Integer | R | Output: Alarm | Sortie: Alarme | 0 | ~ | 1
_R_Power_Unit | 134 | Integer | R | Unit: Power unit status (On/Off) | Unité: Status de Marche/Arrêt de l'unité | 0 | ~ | 1
_Od_Blower | 135 | Integer | R | Output: Blower | Sortie: Ventilateur | 0 | ~ | 1
_Od_Exhaust_Fan_1 | 136 | Integer | R | Output: Exhaust fan - 1st | Sortie: Ventilateur d'extraction - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_1 | 137 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_2 | 138 | Integer | R | Output: Compressor 2 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Reversing_Valve | 139 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 1 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_1 | 140 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_2 | 141 | Integer | R | Output: Compressor 2 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Reversing_Valve | 142 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 2 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_1 | 143 | Integer | R | Output: Gas burner - 1st | Sortie: brûleur gaz - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_2 | 144 | Integer | R | Output: Gas burner - 2nd | Sortie: brûleur gaz - 2ème | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_Full_Power | 145 | Integer | R | Output: Gas burner - Full Power | Sortie: brûleur à gaz - Pleine allure | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_1 | 146 | Integer | R | Output: Electrical heaters - 1st | Sortie: Résistances électrique - 1° | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_2 | 147 | Integer | R | Output: Electrical heaters - 2nd | Sortie: Résistances électrique - 2° | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID4 | 148 | Integer | R | Input: Custom - BM J4 ID4 | Contact: Client - BM J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID7 | 149 | Integer | R | Input: Custom - BM J4 ID7 | Contact: Client - BM J4 ID7 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID1 | 150 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID1 | Contact: Client - BE1 J4 ID1 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID2 | 151 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID2 | Contact: Client - BE1 J4 ID2 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID3 | 152 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID3 | Contact: Client - BE1 J4 ID3 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID4 | 153 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID4 | Contact: Client - BE1 J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_R_Control_Cooling_Mode | 154 | Integer | R | Control: Cooling mode | Régulation: Mode Froid | 0 | ~ | 1
_R_Control_Dead_Zone_Mode | 155 | Integer | R | Control: Dead Zone | Régulation: Mode Zone Morte | 0 | ~ | 1
_R_Control_Heating_Mode | 156 | Integer | R | Control: Heating mode | Régulation: Mode Chaud | 0 | ~ | 1
_Sp_FreshAir_Night_Eco | 157 | Analog | R/W | Room temp. Threshold: Night refreshment | Seuil de temp. Ambiance: Rafraichissement nocturne | 8 | 22 | 35
_Sp_Supply_Cool_Low | 158 | Analog | R/W | Set point: Low supply temp. in cooling | Consigne: Basse temp. de soufflage en froid | 3 | 12 | 68
_Sp_Supply_Heat_High | 159 | Analog | R/W | Set point: High supply temp. in heating | Consigne: Haute temp. de soufflage en chaud | 30 | 38 | 68
_Sp_Room_Cool_Limit | 160 | Analog | R/W | Room temp. threshold: Enable cooling mode | Seuil temp. ambiance: Marche réfrigération | 0 | 26 | 30
_Sp_Room_Heat_Limit | 161 | Analog | R/W | Room temp. threshold: Enable heating mode | Seuil temp. ambiance: Marche chauffage | 0 | 19 | 30
_Sp_FreshAir_FCool_Low_OutTemp | 162 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: Low Free-Cooling | Seuil temp. extérieure: Bas Free-Cooling | -20 | -20 | 50
_Sp_FreshAir_FCool_High_OutTemp | 163 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: High Free-Cooling | Seuil temp. extérieure: Haut Free-Cooling | -20 | 26 | 50
_Sp_Circuit_Cool_50p_OutTemp | 164 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: 50% comp. in cooling | Seuil temp. extérieure: 50% comp. en froid | -10 | 20 | 50
_Sp_Circuit_Cool_100p_OutTemp | 165 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: 100% comp. in cooling | Seuil temp. extérieure: 100% comp. en froid | -10 | 12 | 50
_Sp_Circuit_Heat_50p_OutTemp | 166 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: 50% comp. in heating | Seuil temp. extérieure: 50% comp. en chaud | -20 | -20 | 50
_Sp_Circuit_Heat_100p_OutTemp | 167 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: 100% comp. in heating | Seuil temp. extérieure: 100% comp. en chaud | -20 | -20 | 50
_Sp_Heaters_1_High_OutTemp | 168 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: Enable heaters (1) | Seuil temp. extérieure: Marche Chauffage (1) | -20 | 10 | 50
_Sp_Heaters_1_Priority_Mode_D | 169 | Integer | R/W | [D] Mode: Priority Inversion (1) | [D] Mode: Inversion de priorité (1) | 0 | 0 | 3
_Sp_Heaters_1_Priority_Mode_BMS | 170 | Integer | R/W | [BMS] Mode: Priority Inversion (1) | [GTC] Mode: Inversion de priorité (1) | 0 | 0 | 3
_Sp_Heaters_1_Swap_OutTemp | 171 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: Priority Inversion (1) | Seuil temp. extérieure: Inversion de priorité (1) | -20 | 10 | 50
_dSp_Heaters_2_Priority_Mode_D | 172 | Integer | R/W | [D] Activation: Priority Inversion (2) | [D] Activation: Inversion de priorité (2) | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_2_Priority_Mode_BMS | 173 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Priority Inversion (2) | [GTC] Activation: Inversion de priorité (2) | 0 | 0 | 1
_Sp_PM_Maximum_Current | 174 | Analog | R/W | High threshold: Current limit | Seuil haut: Limite du courant | 0 | 999.9 | 999.9
_Od_Circuit_3_Compressor_1 | 175 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 3 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 3 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_3_Reversing_Valve | 176 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 3 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 3 | 0 | ~ | 1
_N_Schedule_ZoneMode | 177 | Integer | R | Mode: Schedule Zone (Zone.Mode) | Mode: Plage du calendrier (Zone.Mode) | 0 | ~ | 6.5
_R_FreshAir_Heater | 178 | Integer | R | Output: Proportionnal Electrical heaters on Fresh Air | Sortie: Résistances électrique proportionnel sur l'Air Neuf | 0 | ~ | 100
_Oa_HotWater_Recovery | 179 | Integer | R | Output: Recovery Hot water valve | Sortie: Vanne d'eau chaude de Récupération | 0 | ~ | 100
_Sp_MasterSlave_Bus | 180 | Integer | R/W | Bus: setting the sub-bus |  | 0 | 0 | 24
From this review the Boolean functions are not implemented. The logical information are worked as an Integer, with the value 0 or 1

## Modbus RT60_v1_r2_x
ModBus, BACnet, Trend and Carel Protocols
| @ADDRESS | FORMAT | R/W | DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | MIN | DEFAULT | MAX
0
_Sp_BMS_Watchdog_Timer | 1 | Integer | R/W | [BMS] Watchdog Counter | [GTC] Compteur d'activation GTC (Chien de Garde) | 0 | 0 | 32767
_Sp_Room_Cooling_Mode_BMS | 2 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Room in cooling | [GTC] Consigne: Ambiance froide | 8 | 22 | 35
_Sp_Room_Heating_Mode_BMS | 3 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Room in heating | [GTC] Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 19 | 35
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_BMS | 4 | Analog | R/W | [BMS] Minimum: Open air damper | [GTC] Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 20 | 100
_Sp_Room_Cooling_Mode_D | 5 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Room in cooling | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil froid | 8 | 35 | 35
_Sp_Room_Heating_Mode_D | 6 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Room in heating | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 15 | 35
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_D | 7 | Analog | R/W | [D] 'Night' Minimum: Open air damper | [D] 'Nuit' Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 0 | 100
_Sp_Room_Dehumidification_Mo_BMS | 8 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Dehumidification | [GTC] Consigne: Déshumidification | 0 | 100 | 100
_Sp_Room_Humidifier_Mode_BMS | 9 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Humidification | [GTC] Consigne: Humidification | 0 | 0 | 100
_Sp_Room_Dehumidification_Mode_D | 10 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Dehumidification | [D] 'Nuit' Consigne: Déshumidification | 0 | 100 | 100
_Sp_Room_Humidifier_Mode_D | 11 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Humidification | [D] 'Nuit' Consigne: Humidification | 0 | 0 | 100
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_Mo_BMS | 12 | Analog | R/W | [BMS] Nominal Threshold: Fan speed | [GTC] Seuil nominal: Vitesse du ventilateur | 0 | ~ | 100
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_Mode_D | 13 | Analog | R/W | [D] 'Night' Nominal Threshold: Fan speed | [D] 'Nuit' Seuil nominal: Vitesse du ventilateur | 0 | ~ | 100
_Sp_Power_Meter_Code_Reset | 14 | Integer | R/W | Power Meter: Code for reset | Compteur d'énergie: Code pour RaZ | 0 | 0 | 65536
_Sp_Setting_Clock_Hour_by_BMS | 15 | Integer | R/W | Clock: Hour - Climatic™ | Horloge: Heure du Climatic™ | 0 | ~ | 23
_Sp_Setting_Clock_Minute_by_BMS | 16 | Integer | R/W | Clock: Minute - Climatic™ | Horloge: Minute du Climatic™ | 0 | ~ | 59
_Sp_Setting_Clock_Day_by_BMS | 17 | Integer | R/W | Clock: Day - Climatic™ | Horloge: Jour du Climatic™ | 1 | ~ | 31
_Sp_Setting_Clock_Month_by_BMS | 18 | Integer | R/W | Clock: Month - Climatic™ | Horloge: Mois du Climatic™ | 1 | ~ | 12
_Sp_Setting_Clock_Year_by_BMS | 19 | Integer | R/W | Clock: Year - Climatic™ | Horloge: Année du Climatic™ | 0 | ~ | 99
_Sp_Room_Temperature_by_BMS | 20 | Analog | R/W | Emulation: Room temperature | Emulation: Température d'ambiance | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Room_Humidity_by_BMS | 21 | Analog | R/W | Emulation: Room humidity | Emulation: Humidité d'ambiance | 0 | 0 | 100
_Sp_Outside_Temperature_by_BMS | 22 | Analog | R/W | Emulation: Outdoor temperature | Emulation: Température extérieure | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Outside_Humidity_by_BMS | 23 | Analog | R/W | Emulation: Outdoor humidity | Emulation: Humidité extérieure | 0 | 0 | 100
_Sp_Air_Quality_by_BMS | 24 | Integer | R/W | Emulation: Air quality sensor | Emulation: sonde de qualité d'air | 0 | 0 | 2000
_Sp_Blower_VSpeed_by_BMS | 25 | Analog | R/W | Command: Fan speed - Blower | Commande: Vitesse du ventilateur de traitement | 0 | 0 | 100
_N_PM_Real_Power | 26 | Integer | R | Power Meter: Real power | Compteur: Puissance réel | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Reactive_Power | 27 | Integer | R | Power Meter: Reactive power | Compteur: Puissance réactive | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Power_Factor | 28 | Integer | R | Power Meter: Power factor | Compteur: Facteur de puissance | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Real_Energy | 29 | Integer | R | Power Meter: Real energy (Weight Low) | Compteur: Energie Réelle (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Real_Energy | 30 | Integer | R | Power Meter: Real energy (Weight High) | Compteur: Energie Réelle (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Reactive_Energy | 31 | Integer | R | Power Meter: Reactive energy (Weight Low) | Compteur: Energie réactive (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Reactive_Energy | 32 | Integer | R | Power Meter: Reactive energy (Weight High) | Compteur: Energie réactive (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_RSp_Control_Cooling | 33 | Analog | R | Set point: Control in cooling | Consigne froide appliquée | 8 | ~ | 35
_Sp_Control_Temperature | 34 | Analog | R/W | Set point: Control Temperature (Customer DC60) | Consigne: Régulation de température (Client DC60) | 8 | 20.5 | 35
_RSp_Control_Heating | 35 | Analog | R | Set point: Control in heating | Consigne chaude appliquée | 8 | ~ | 35
_N_Alarm_Codes | 36 | Integer | R | Alarm Codes | Codes d'alarme | 0 | ~ | 999
_V_Room_Temperature | 37 | Analog | R | Value: Temperature - Room | Valeur: Température - Ambiance | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Outside_Temperature | 38 | Analog | R | Value: Temperature - Outdoor | Valeur: Température - Extérieure | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Supply_Temperature | 39 | Analog | R | Sensor: Temperature - Supply | Sonde: Température - Soufflage | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Return_Temperature | 40 | Analog | R | Sensor: Return temperature | Sonde: Température de retour | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Room_Humidity | 41 | Analog | R | Value: humidity - Room | Valeur: Humidité - Ambiance | 0 | ~ | 100
_V_Room_Absolute_Humidity | 42 | Analog | R | Value: Absolute humidity - Room | Valeur: Humidité absolue - Ambiance | 0 | ~ | 99.9
_V_Outside_Humidity | 43 | Analog | R | Value: Humidity - Outdoor | Valeur: Humidité - Extérieur | 0 | ~ | 100
_V_Outside_Absolute_Humidity | 44 | Analog | R | Value: Absolute humidity - Outdoor | Valeur: Humidité absolue - Extérieur | 0 | ~ | 99.9
_Ia_Blower_Flow_DeltaP | 45 | Integer | R | Sensor: Air flow | Sonde: Débit d'air | 0 | ~ | 1000
_V_Air_Quality | 46 | Integer | R | Value: Air quality | Valeur: Qualité d'air | 0 | ~ | 2000
_Oa_FreshAir | 47 | Analog | R | Output: Air damper | Sortie: Registre d'air | 0 | ~ | 100
_Oa_GasHeat | 48 | Analog | R | Output: Proportionnel gas burner | Sortie: brûleur gaz proportionnel | 0 | ~ | 100
_R_TriacHeat | 49 | Analog | R | Output: Proportionnal Electrical heaters | Sortie: Résistances électrique proportionnel | 0 | ~ | 100
_Oa_HotWater | 50 | Analog | R | Output: Hot water valve | Sortie: Vanne d'eau chaude | 0 | ~ | 100
_Oa_Humidifier | 51 | Analog | R | Output: Humidifier | Sortie: Humidificateur | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_1 | 52 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 1st | Signal externe: Température - 1er | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_2 | 53 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 2nd | Signal externe: Température - 2ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_3 | 54 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 3rd | Signal externe: Température - 3ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_4 | 55 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 4th | Signal externe: Température - 4ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_1 | 56 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 1st | Signal externe: Humidité - 1er | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_2 | 57 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 2nd | Signal externe: Humidité - 2ème | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_3 | 58 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 3rd | Signal externe: Humidité - 3ème | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_4 | 59 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 4th | Signal externe: Humidité - 4ème | 0 | ~ | 100
_XL_Power_WorkTime_Hour | 60 | Integer | R | Running Time, Count: Unit (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Unité (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Power_WorkTime_Hour | 61 | Integer | R | Running Time, Count: Unit (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Unité (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Blower_WorkTime_Hour | 62 | Integer | R | Running Time, Count: Fan, Blower (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Ventilateur (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Blower_WorkTime_Hour | 63 | Integer | R | Running Time, Count: Fan, Blower (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Ventilateur (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_1_Cp_1_WorkTime_Hour | 64 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 1 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 1 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_1_Cp_1_WorkTime_Hour | 65 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 1 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 1 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_1_Cp_2_WorkTime_Hour | 66 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 2 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 2 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_1_Cp_2_WorkTime_Hour | 67 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 2 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 2 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_2_Cp_1_WorkTime_Hour | 68 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 1 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 1 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_2_Cp_1_WorkTime_Hour | 69 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 1 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 1 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_2_Cp_2_WorkTime_Hour | 70 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 2 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 2 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_2_Cp_2_WorkTime_Hour | 71 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 2 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 2 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_V_Blower_VSpeed_Qv | 72 | Integer | R | [Flow] Calculated by Climatic | [Débit d'air] Calculé par le Climatic | 0 | ~ | 32767
| 73 |  |  | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
_N_Error_Bits_1 | 74 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (70) Real Time Clock bit.1 = (71) BE.1, Communication Bus bit.2 = (72) BE.2, Communication Bus bit.3 = bit.4 = (81) Room Temperature, Probe bit.5 = (82) Room Humidity, Sensor bit.6 = (83) Outside Temperature, Probe bit.7 = (85) Supply Temperature, Probe bit.8 = (88) Return Temperature, Probe bit.9 = (22) Supply Temperature, Too Low bit.10 = (80) Air Flow, Sensor bit.11 = (73) Blower, Inverter, Communication Bus bit.12 = (1) Blower, Flow Switch Cut Off bit.13 = (91) Blower, Fan bit.14 = (92) Blower, Inverter bit.15 = (99) Fire / Smoke, Detected | [Alarme - Majeur] bit.0 = (70) Horloge du Climatic bit.1 = (71) BE.1, communication sur Bus bit.2 = (72) BE.2, communication sur Bus bit.3 = bit.4 = (81) Température d'ambiante, Sonde bit.5 = (82) Humidité d'ambiante, Capteur bit.6 = (83) Température extérieure, Sonde bit.7 = (85) Température de soufflage, Sonde bit.8 = (88) Température de retour, Sonde bit.9 = (22) Température de soufflage, Limite basse bit.10 = (80) Débit d'air, Capteur bit.11 = (73) Ventilateur, variateur, Communication sur Bus bit.12 = (1) Ventilateur, Débit d'air bit.13 = (91) Ventilateur bit.14 = (92) Ventilateur, Variateur bit.15 = (99) Incendie / Fumée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_2 | 75 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (74) Exhaust, Inverter, Communication Bus bit.1 = (93) Exhaust, Fan bit.2 = (94) Exhaust, Inverter bit.3 = bit.4 = (59) Recovery, Outlet Temperature, Probe bit.5 = (56) Recovery, Air Flow, Sensor bit.6 = (51) Recovery, Motor bit.7 = (52) Recovery, Wheel bit.8 = bit.9 = (13) Hot Water, Risk Of Frosting bit.10 = (41) Pump 1, Electrical bit.11 = (11) Electrical Heaters, Overheating bit.12 = (12) Fresh Air, Electrical Heater, Overheating bit.13 = (14) Gas Burner 1 bit.14 = (15) Gas Burner 2 bit.15 = (16) Gas Burner, Overheating | [Alarme - Majeur] bit.0 = (74) Ventilateur d'extraction, Variateur, Communication sur Bus bit.1 = (93) Ventilateur d'extraction bit.2 = (94) Ventilateur d'extraction, Variateur bit.3 = bit.4 = (59) Module de récupération, Température de sortie, Sonde bit.5 = (56) Module de récupération, Débit d'air, Capteur bit.6 = (51) Module de récupération, Moteur bit.7 = (52) Module de récupération, Roue bit.8 = bit.9 = (13) Vanne d'eau chaude, Risque de gel bit.10 = (41) Pompe pour vanne d'eau chaude, Electrique bit.11 = (11) Chauffage électrique, Surchauffe bit.12 = (12) Chauffage électrique sur air neuf, Surchauffe bit.13 = (14) 1° brûleur gaz bit.14 = (15) 2° brûleur gaz bit.15 = (16) Brûleur gaz, Surchauffe | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_3 | 76 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (141) Circuit 1, High Pressure, Sensor bit.1 = (142) Circuit 1, Low Presure, Sensor bit.2 = (143) Circuit 1, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (144) Circuit 1, Suction Temperature, Probe bit.4 = (114) Circuit 1, Compressor, Electrical bit.5 = (115) Circuit 1, High Pressure Cut Off bit.6 = (116) Circuit 1, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (117) Circuit 1, Low Pressure Cut Off bit.8 = (118) Circuit 1, Risk Of Frosting bit.9 = (132) Circuit 1, Expansion Valve, Motor bit.10 = (75) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Condenser Fan bit.12 = (103) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (86) Water Condenser, Inlet, Probe bit.14 = (87) Water Condenser, Outlet, Probe bit.15 = | [Alarme - Majeur] bit.0 = (141) Circuit 1, Haute pression, Capteur bit.1 = (142) Circuit 1, Basse pression, Capteur bit.2 = (143) Circuit 1, Température de liquide, Sonde bit.3 = (144) Circuit 1, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (114) Circuit 1, Compresseur, Electrique bit.5 = (115) Circuit 1, Coupure haute pression bit.6 = (116) Circuit 1, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (117) Circuit 1, Coupure basse pression bit.8 = (118) Circuit 1, Risque de gel bit.9 = (132) Circuit 1, Détendeur, Moteur bit.10 = (75) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Ventilateur condenseur bit.12 = (103) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (86) Condensation par eau, Température d'entrée, Sonde bit.14 = (87) Condensation par eau, Température de sortie, Sonde bit.15 = | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_4 | 77 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (241) Circuit 2, High Pressure, Sensor bit.1 = (242) Circuit 2, Low Presure, Sensor bit.2 = (243) Circuit 2, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (244) Circuit 2, Suction Temperature, Probe bit.4 = (214) Circuit 2, Compressor, Electrical bit.5 = (215) Circuit 2, High Pressure Cut Off bit.6 = (216) Circuit 2, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (217) Circuit 2, Low Pressure Cut Off bit.8 = (218) Circuit 2, Risk Of Frosting bit.9 = (232) Circuit 2, Expansion Valve, Motor bit.10 = (76) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Condenser Fan bit.12 = (203) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (2) Water Condenser, Flow Switch Cut Off bit.14 = (25) Water Condenser Temperature, Too Low bit.15 = (26) Water Condenser Temperature, Too High | [Alarme - Majeur] bit.0 = (241) Circuit 2, Haute pression, Capteur bit.1 = (242) Circuit 2, Basse pression, Capteur bit.2 = (243) Circuit 2, Température de liquide, Sonde bit.3 = (244) Circuit 2, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (214) Circuit 2, Compresseur, Electrique bit.5 = (215) Circuit 2, Coupure haute pression bit.6 = (216) Circuit 2, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (217) Circuit 2, Coupure basse pression bit.8 = (218) Circuit 2, Risque de gel bit.9 = (232) Circuit 2, Détendeur, Moteur bit.10 = (76) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Ventilateur condenseur bit.12 = (203) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (2) Condensation par eau, Débit d'eau bit.14 = (25) Condensation par eau, Température, Limite basse bit.15 = (26) Condensation par eau, Température, Limite haute | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_5 | 78 | Integer | R | [Alarm - Minor] bit.0 = (84) Outside Humidity, Sensor bit.1 = (23) Room Temperature, Too High bit.2 = (24) Room Temperature, Too Low bit.3 = (32) Room Humidity, Too Low bit.4 = (33) Room Humidity, Too High bit.5 = (21) Supply Temperature, Too High bit.6 = (4) Blower, Filters, Dirty bit.7 = (5) Blower, Filters, Missing bit.8 = (89) Air Quality, Sensor bit.9 = (29) Air Quality, Too High bit.10 = (54) Recovery, Filters, Dirty bit.11 = (31) Humidifier, Failure bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, Leak Refrigerant, Detected bit.15 = (210) Circuit 2, Leak Refrigerant, Detected | [Alarme - Mineur] bit.0 = (84) Humidité extérieure, Capteur bit.1 = (23) Température d'ambiance, Limite haute bit.2 = (24) Température d'ambiance, Limite basse bit.3 = (32) Humidité d'ambiance, Limite basse bit.4 = (33) Humidité d'ambiance, Limite haute bit.5 = (21) Température de soufflage, Limite haute bit.6 = (4) Ventilateur, Filtres, Encrassés bit.7 = (5) Ventilateur, Filtres, Manquant bit.8 = (89) Qualité de l'air, Capteur bit.9 = (29) Qualité de l'air, tLimite haute bit.10 = (54) Module de récupération, Filtres, Encrassés bit.11 = (31) Humidificateur bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, fuite de fluide frigorigène, Détectée bit.15 = (210) Circuit 2, fuite de fluide frigorigène, Détectée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_6 | 79 | Integer | R | [Alarm - Minor] bit.0 = (119) Circuit 1, Low Condensing Temperature bit.1 = (129) Circuit 1, High Condensing Temperature bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, Low Operating Pressure bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, Maximum Operating Pressure bit.4 = (121) Circuit 1, Low Superheat bit.5 = (122) Circuit 1, High Superheat bit.6 = (123) Circuit 1, Low Subcooling bit.7 = (124) Circuit 1, High Subcooling bit.8 = (219) Circuit 2, Low Condensing Temperature bit.9 = (229) Circuit 2, High Condensing Temperature bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, Low Operating Pressure bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, Maximum Operating Pressure bit.12 = (221) Circuit 2, Low Superheat bit.13 = (222) Circuit 2, High Superheat bit.14 = (223) Circuit 2, Low Subcooling bit.15 = (224) Circuit 2, High Subcooling | [Alarme - Mineur] bit.0 = (119) Circuit 1, Température de condensation, Limite basse bit.1 = (129) Circuit 1, Température de condensation, Limite haute bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, basse pression, Limite basse bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, basse pression, Limite haute bit.4 = (121) Circuit 1, Surchauffe, Limite basse bit.5 = (122) Circuit 1, Surchauffe, Limite haute bit.6 = (123) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite basse bit.7 = (124) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite haute bit.8 = (219) Circuit 2, Température de condensation, Limite basse bit.9 = (229) Circuit 2, Température de condensation, Limite haute bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, basse pression, Limite basse bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, basse pression, Limite haute bit.12 = (221??) Circuit 2, Surchauffe, Limite basse bit.13 = (222) Circuit 2, Surchauffe, Limite haute bit.14 = (223) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite basse bit.15 = (224) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite haute | 0 | ~ | 65536
| 80 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 81 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 82 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 83 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
_dSp_Power_Unit | 84 | Integer | R/W | Activation: Power unit (On/Off) | Activation: Marche de l'unité | 0 | 0 | 1
_dSp_Reset_Alarm | 85 | Integer | R/W | Reset: Alarms and safety | RaZ: Alarmes et sécurités | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_Enable_Mode_BMS | 86 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Blower | [GTC] Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Dead_Zone_Mode_BMS | 87 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Blower in deadzone | [GTC] Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Enable_Mode_D | 88 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Dead_Zone_Mode_D | 89 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower in deadzone | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 0 | 1
_dSp_Schedule_Mode_D_by_BMS | 90 | Integer | R/W | [BMS] Forcing Mode [D] 'Night' | [GTC] Forçage du mode [D] 'Nuit' | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Enable_M_BMS | 91 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Free-Cooling | [GTC] Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Enable_Mod_D | 92 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Free-Cooling | [D] 'Nuit' Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_dSp_Air_Quality_Enable_Mode_BMS | 93 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Air quality control | [GTC] Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_dSp_Air_Quality_Enable_Mode_D | 94 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Air quality control | [D] 'Nuit' Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Cool_Enable_Mod_BMS | 95 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Compressors in cooling | [GTC] Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Heat_Enable_Mod_BMS | 96 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Compressors in heating | [GTC] Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Cool_Enable_Mode_D | 97 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in cooling | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Heat_Enable_Mode_D | 98 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in heating | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_dSp_Heaters_1_Enable_Mode_BMS | 99 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Heaters (1) | [GTC] Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_dSp_Heaters_1_Enable_Mode_D | 100 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Heaters (1) | [D] 'Nuit' Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_dSp_Room_Humidity_Enable_Mo_BMS | 101 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Humidity control | [D] 'Nuit' Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_dSp_Room_Humidity_Enable_Mode_D | 102 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Humidity control | [GTC] Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 103 | Integer | R/W | Unload: 50% compressor running | Délestage: 50% des compresseurs en marche | 0 | 0 | 1
_dSp_Setting_Clock_by_BMS | 104 | Integer | R/W | Clock: Sets - Climatic™ | Horloge: Remise à l'heure du Climatic™ | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BM_J14_N7 | 105 | Integer | R/W | Customer Relay: BM J14 NO7 | Relai Client: BM J14 NO7 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BM_J15_N12 | 106 | Integer | R/W | Customer Relay: BM J15 NO12 | Relai Client: BM J15 NO12 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J5_N1 | 107 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J5 NO1 | Relai Client: BE-1 J5 NO1 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J6_N2 | 108 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J6 NO2 | Relai Client: BE-1 J6 NO2 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J7_N3 | 109 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J7 NO3 | Relai Client: BE-1 J7 NO3 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J8_N4 | 110 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J8 NO4 | Relai Client: BE-1 J8 NO4 | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_by_BMS | 111 | Integer | R/W | Activation: Emulation of a thermostat (TCB) | Activation: Emulation d'un thermostat (TCB) | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_B_by_BMS | 112 | Integer | R/W | Emulation: Order 'B' of a thermostat | Emulation: Ordre 'B' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_G_by_BMS | 113 | Integer | R/W | Emulation: Order 'G' of a thermostat | Emulation: Ordre 'G' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_Y1_by_BMS | 114 | Integer | R/W | Emulation: Order 'Y1' a thermostat | Emulation: Ordre 'Y1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_Y2_by_BMS | 115 | Integer | R/W | Emulation: Order 'Y2' a thermostat | Emulation: Ordre 'Y2' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_W1_by_BMS | 116 | Integer | R/W | Emulation: Order 'W1' a thermostat | Emulation: Ordre 'W1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_W2_by_BMS | 117 | Integer | R/W | Emulation: Order 'W2 thermostat | Emulation: Ordre 'W2 d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_Cooling_Mode_Unload_by_BMS | 118 | Integer | R/W | Unload: Control in cooling mode | Délestage: Régulation en mode froid | 0 | 0 | 1
_dSp_Heating_Mode_Unload_by_BMS | 119 | Integer | R/W | Unload: Control in heating mode | Délestage: Régulation en mode chaud | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_VSpeed_Mini_by_BMS | 120 | Integer | R/W | Forcing: Fan speed - Low flow | Forçage: Vitesse du ventil. - Petite allure | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_VSpeed_Nomina_by_BMS | 121 | Integer | R/W | Forcing: Fan speed - Nominal flow | Forçage: Vitesse du ventil. - Allure nominale | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_0p_by_BMS | 122 | Integer | R/W | Forcing: Closing air damper | Forçage: Fermeture du registre d'air (0%) | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_100p_by_BMS | 123 | Integer | R/W | Forcing: Open air damper | Forçage: Ouverture du registre d'air (100%) | 0 | 0 | 1
_dSp_Air_Quality_Unloaded_by_BMS | 124 | Integer | R/W | Unload: Air quality control | Délestage: Contrôle de qualité d'air | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Unloa_by_BMS | 125 | Integer | R/W | Unload: Free-Cooling | Délestage: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FHeat_Unloa_by_BMS | 126 | Integer | R/W | Unload: Free-Heating | Délestage: Registre d'air en Free-Heating | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unloded_by_BMS | 127 | Integer | R/W | Unload: Compressor | Délestage: Compresseur | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 128 |  | R | not used | non utilisé | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_HPump_Unlode_by_BMS | 129 | Integer | R/W | Unload: Compressor in heating | Délestage: Compresseur en chaud | 0 | 0 | 1
_dSp_Cond_Fan_Defr_Delaye_by_BMS | 130 | Integer | R/W | Forcing: 10 minutes Delay Defrost | Forçage: Délai avant Dégivrage (10 min) | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_Unloaded_50p_by_BMS | 131 | Integer | R/W | Unload: 50% heaters running | Délestage: Chauffage 50% en marche | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_Unloded_by_BMS | 132 | Integer | R/W | Unload: Heaters | Délestage: Chauffage | 0 | 0 | 1
_Od_Alarm | 133 | Integer | R | Output: Alarm | Sortie: Alarme | 0 | ~ | 1
_R_Power_Unit | 134 | Integer | R | Unit: Power unit status (On/Off) | Unité: Status de Marche/Arrêt de l'unité | 0 | ~ | 1
_Od_Blower | 135 | Integer | R | Output: Blower | Sortie: Ventilateur | 0 | ~ | 1
_Od_Exhaust_Fan_1 | 136 | Integer | R | Output: Exhaust fan - 1st | Sortie: Ventilateur d'extraction - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_1 | 137 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_2 | 138 | Integer | R | Output: Compressor 2 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Reversing_Valve | 139 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 1 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_1 | 140 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_2 | 141 | Integer | R | Output: Compressor 2 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Reversing_Valve | 142 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 2 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_1 | 143 | Integer | R | Output: Gas burner - 1st | Sortie: brûleur gaz - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_2 | 144 | Integer | R | Output: Gas burner - 2nd | Sortie: brûleur gaz - 2ème | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_Full_Power | 145 | Integer | R | Output: Gas burner - Full Power | Sortie: brûleur à gaz - Pleine allure | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_1 | 146 | Integer | R | Output: Electrical heaters - 1st | Sortie: Résistances électrique - 1° | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_2 | 147 | Integer | R | Output: Electrical heaters - 2nd | Sortie: Résistances électrique - 2° | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID4 | 148 | Integer | R | Input: Custom - BM J4 ID4 | Contact: Client - BM J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID7 | 149 | Integer | R | Input: Custom - BM J4 ID7 | Contact: Client - BM J4 ID7 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID1 | 150 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID1 | Contact: Client - BE1 J4 ID1 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID2 | 151 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID2 | Contact: Client - BE1 J4 ID2 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID3 | 152 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID3 | Contact: Client - BE1 J4 ID3 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID4 | 153 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID4 | Contact: Client - BE1 J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_R_Control_Cooling_Mode | 154 | Integer | R | Control: Cooling mode | Régulation: Mode Froid | 0 | ~ | 1
_R_Control_Dead_Zone_Mode | 155 | Integer | R | Control: Dead Zone | Régulation: Mode Zone Morte | 0 | ~ | 1
_R_Control_Heating_Mode | 156 | Integer | R | Control: Heating mode | Régulation: Mode Chaud | 0 | ~ | 1
_Sp_FreshAir_Night_Eco | 157 | Analog | R/W | Room temp. Threshold: Night refreshment | Seuil de temp. Ambiance: Rafraichissement nocturne | 8 | 22 | 35
_Sp_Supply_Cool_Low | 158 | Analog | R/W | Set point: Low supply temp. in cooling | Consigne: Basse temp. de soufflage en froid | 3 | 12 | 68
_Sp_Supply_Heat_High | 159 | Analog | R/W | Set point: High supply temp. in heating | Consigne: Haute temp. de soufflage en chaud | 30 | 38 | 68
_Sp_Room_Cool_Limit | 160 | Analog | R/W | Room temp. threshold: Enable cooling mode | Seuil temp. ambiance: Marche réfrigération | 0 | 26 | 30
_Sp_Room_Heat_Limit | 161 | Analog | R/W | Room temp. threshold: Enable heating mode | Seuil temp. ambiance: Marche chauffage | 0 | 19 | 30
_Sp_FreshAir_FCool_Low_OutTemp | 162 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: Low Free-Cooling | Seuil temp. extérieure: Bas Free-Cooling | -20 | -20 | 50
_Sp_FreshAir_FCool_High_OutTemp | 163 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: High Free-Cooling | Seuil temp. extérieure: Haut Free-Cooling | -20 | 26 | 50
_Sp_Circuit_Cool_50p_OutTemp | 164 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: 50% comp. in cooling | Seuil temp. extérieure: 50% comp. en froid | -10 | 20 | 50
_Sp_Circuit_Cool_100p_OutTemp | 165 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: 100% comp. in cooling | Seuil temp. extérieure: 100% comp. en froid | -10 | 12 | 50
_Sp_Circuit_Heat_50p_OutTemp | 166 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: 50% comp. in heating | Seuil temp. extérieure: 50% comp. en chaud | -20 | -20 | 50
_Sp_Circuit_Heat_100p_OutTemp | 167 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: 100% comp. in heating | Seuil temp. extérieure: 100% comp. en chaud | -20 | -20 | 50
_Sp_Heaters_1_High_OutTemp | 168 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: Enable heaters (1) | Seuil temp. extérieure: Marche Chauffage (1) | -20 | 10 | 50
_Sp_Heaters_1_Priority_Mode_D | 169 | Integer | R/W | [D] Mode: Priority Inversion (1) | [D] Mode: Inversion de priorité (1) | 0 | 0 | 3
_Sp_Heaters_1_Priority_Mode_BMS | 170 | Integer | R/W | [BMS] Mode: Priority Inversion (1) | [GTC] Mode: Inversion de priorité (1) | 0 | 0 | 3
_Sp_Heaters_1_Swap_OutTemp | 171 | Analog | R/W | Outdoor temp. Threshold: Priority Inversion (1) | Seuil temp. extérieure: Inversion de priorité (1) | -20 | 10 | 50
_dSp_Heaters_2_Priority_Mode_D | 172 | Integer | R/W | [D] Activation: Priority Inversion (2) | [D] Activation: Inversion de priorité (2) | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_2_Priority_Mode_BMS | 173 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Priority Inversion (2) | [GTC] Activation: Inversion de priorité (2) | 0 | 0 | 1
_Sp_PM_Maximum_Current | 174 | Analog | R/W | High threshold: Current limit | Seuil haut: Limite du courant | 0 | 999.9 | 999.9
_Od_Circuit_3_Compressor_1 | 175 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 3 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 3 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_3_Reversing_Valve | 176 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 3 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 3 | 0 | ~ | 1
_N_Schedule_ZoneMode | 177 | Integer | R | Mode: Schedule Zone (Zone.Mode) | Mode: Plage du calendrier (Zone.Mode) | 0 | ~ | 6.5
_R_FreshAir_Heater | 178 | Integer | R | Output: Proportionnal Electrical heaters on Fresh Air | Sortie: Résistances électrique proportionnel sur l'Air Neuf | 0 | ~ | 100
_Oa_HotWater_Recovery | 179 | Integer | R | Output: Recovery Hot water valve | Sortie: Vanne d'eau chaude de Récupération | 0 | ~ | 100
_Sp_MasterSlave_Bus | 180 | Integer | R/W | Bus: setting the sub-bus |  | 0 | 0 | 24
From this review the Boolean functions are not implemented. The logical information are worked as an Integer, with the value 0 or 1

## Modbus RT60_v1_r0_8&r0_9&r1_0
ModBus, BACnet, Trend and Carel Protocols
| @ADDRESS | FORMAT | R/W | DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | MIN | DEFAULT | MAX
0
_Sp_BMS_Watchdog_Timer | 1 | Integer | R/W | [BMS] Watchdog Counter | [GTC] Compteur d'activation GTC (Chien de Garde) | 0 | 0 | 32767
_Sp_Room_Cooling_Mode_BMS | 2 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Room in cooling | [GTC] Consigne: Ambiance froide | 8 | 22 | 35
_Sp_Room_Heating_Mode_BMS | 3 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Room in heating | [GTC] Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 19 | 35
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_BMS | 4 | Analog | R/W | [BMS] Minimum: Open air damper | [GTC] Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 20 | 100
_Sp_Room_Cooling_Mode_D | 5 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Room in cooling | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil froid | 8 | 35 | 35
_Sp_Room_Heating_Mode_D | 6 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Room in heating | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 15 | 35
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_D | 7 | Analog | R/W | [D] 'Night' Minimum: Open air damper | [D] 'Nuit' Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 0 | 100
_Sp_Room_Dehumidification_Mo_BMS | 8 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Dehumidification | [GTC] Consigne: Déshumidification | 0 | 100 | 100
_Sp_Room_Humidifier_Mode_BMS | 9 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Humidification | [GTC] Consigne: Humidification | 0 | 0 | 100
_Sp_Room_Dehumidification_Mode_D | 10 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Dehumidification | [D] 'Nuit' Consigne: Déshumidification | 0 | 100 | 100
_Sp_Room_Humidifier_Mode_D | 11 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Humidification | [D] 'Nuit' Consigne: Humidification | 0 | 0 | 100
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_Mo_BMS | 12 | Analog | R/W | [BMS] Nominal Threshold: Fan speed | [GTC] Seuil nominal: Vitesse du ventilateur | 0 | ~ | 100
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_Mode_D | 13 | Analog | R/W | [D] 'Night' Nominal Threshold: Fan speed | [D] 'Nuit' Seuil nominal: Vitesse du ventilateur | 0 | ~ | 100
_Sp_Power_Meter_Code_Reset | 14 | Integer | R/W | Power Meter: Code for reset | Compteur d'énergie: Code pour RaZ | 0 | 0 | 65536
_Sp_Setting_Clock_Hour_by_BMS | 15 | Integer | R/W | Clock: Hour - Climatic™ | Horloge: Heure du Climatic™ | 0 | ~ | 23
_Sp_Setting_Clock_Minute_by_BMS | 16 | Integer | R/W | Clock: Minute - Climatic™ | Horloge: Minute du Climatic™ | 0 | ~ | 59
_Sp_Setting_Clock_Day_by_BMS | 17 | Integer | R/W | Clock: Day - Climatic™ | Horloge: Jour du Climatic™ | 1 | ~ | 31
_Sp_Setting_Clock_Month_by_BMS | 18 | Integer | R/W | Clock: Month - Climatic™ | Horloge: Mois du Climatic™ | 1 | ~ | 12
_Sp_Setting_Clock_Year_by_BMS | 19 | Integer | R/W | Clock: Year - Climatic™ | Horloge: Année du Climatic™ | 0 | ~ | 99
_Sp_Room_Temperature_by_BMS | 20 | Analog | R/W | Emulation: Room temperature | Emulation: Température d'ambiance | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Room_Humidity_by_BMS | 21 | Analog | R/W | Emulation: Room humidity | Emulation: Humidité d'ambiance | 0 | 0 | 100
_Sp_Outside_Temperature_by_BMS | 22 | Analog | R/W | Emulation: Outdoor temperature | Emulation: Température extérieure | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Outside_Humidity_by_BMS | 23 | Analog | R/W | Emulation: Outdoor humidity | Emulation: Humidité extérieure | 0 | 0 | 100
_Sp_Air_Quality_by_BMS | 24 | Integer | R/W | Emulation: Air quality sensor | Emulation: sonde de qualité d'air | 0 | 0 | 2000
_Sp_Blower_VSpeed_by_BMS | 25 | Analog | R/W | Command: Fan speed - Blower | Commande: Vitesse du ventilateur de traitement | 0 | 0 | 100
_N_PM_Real_Power | 26 | Integer | R | Power Meter: Real power | Compteur: Puissance réel | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Reactive_Power | 27 | Integer | R | Power Meter: Reactive power | Compteur: Puissance réactive | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Power_Factor | 28 | Integer | R | Power Meter: Power factor | Compteur: Facteur de puissance | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Real_Energy | 29 | Integer | R | Power Meter: Real energy (Weight Low) | Compteur: Energie Réelle (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Real_Energy | 30 | Integer | R | Power Meter: Real energy (Weight High) | Compteur: Energie Réelle (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Reactive_Energy | 31 | Integer | R | Power Meter: Reactive energy (Weight Low) | Compteur: Energie réactive (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Reactive_Energy | 32 | Integer | R | Power Meter: Reactive energy (Weight High) | Compteur: Energie réactive (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_RSp_Control_Cooling | 33 | Analog | R | Set point: Control in cooling | Consigne froide appliquée | 8 | ~ | 35
_Sp_Control_Temperature | 34 | Analog | R/W | Set point: Control Temperature (Customer DC60) | Consigne: Régulation de température (Client DC60) | 8 | 20.5 | 35
_RSp_Control_Heating | 35 | Analog | R | Set point: Control in heating | Consigne chaude appliquée | 8 | ~ | 35
_N_Alarm_Codes | 36 | Integer | R | Alarm Codes | Codes d'alarme | 0 | ~ | 999
_V_Room_Temperature | 37 | Analog | R | Value: Temperature - Room | Valeur: Température - Ambiance | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Outside_Temperature | 38 | Analog | R | Value: Temperature - Outdoor | Valeur: Température - Extérieure | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Supply_Temperature | 39 | Analog | R | Sensor: Temperature - Supply | Sonde: Température - Soufflage | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Return_Temperature | 40 | Analog | R | Sensor: Return temperature | Sonde: Température de retour | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Room_Humidity | 41 | Analog | R | Value: humidity - Room | Valeur: Humidité - Ambiance | 0 | ~ | 100
_V_Room_Absolute_Humidity | 42 | Analog | R | Value: Absolute humidity - Room | Valeur: Humidité absolue - Ambiance | 0 | ~ | 99.9
_V_Outside_Humidity | 43 | Analog | R | Value: Humidity - Outdoor | Valeur: Humidité - Extérieur | 0 | ~ | 100
_V_Outside_Absolute_Humidity | 44 | Analog | R | Value: Absolute humidity - Outdoor | Valeur: Humidité absolue - Extérieur | 0 | ~ | 99.9
_Ia_Blower_Flow_DeltaP | 45 | Integer | R | Sensor: Air flow | Sonde: Débit d'air | 0 | ~ | 1000
_V_Air_Quality | 46 | Integer | R | Value: Air quality | Valeur: Qualité d'air | 0 | ~ | 2000
_Oa_FreshAir | 47 | Analog | R | Output: Air damper | Sortie: Registre d'air | 0 | ~ | 100
_Oa_GasHeat | 48 | Analog | R | Output: Proportionnel gas burner | Sortie: brûleur gaz proportionnel | 0 | ~ | 100
_R_TriacHeat | 49 | Analog | R | Output: Proportionnal Electrical heaters | Sortie: Résistances électrique proportionnel | 0 | ~ | 100
_Oa_HotWater | 50 | Analog | R | Output: Hot water valve | Sortie: Vanne d'eau chaude | 0 | ~ | 100
_Oa_Humidifier | 51 | Analog | R | Output: Humidifier | Sortie: Humidificateur | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_1 | 52 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 1st | Signal externe: Température - 1er | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_2 | 53 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 2nd | Signal externe: Température - 2ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_3 | 54 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 3rd | Signal externe: Température - 3ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_4 | 55 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 4th | Signal externe: Température - 4ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_1 | 56 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 1st | Signal externe: Humidité - 1er | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_2 | 57 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 2nd | Signal externe: Humidité - 2ème | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_3 | 58 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 3rd | Signal externe: Humidité - 3ème | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_4 | 59 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 4th | Signal externe: Humidité - 4ème | 0 | ~ | 100
_XL_Power_WorkTime_Hour | 60 | Integer | R | Running Time, Count: Unit (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Unité (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Power_WorkTime_Hour | 61 | Integer | R | Running Time, Count: Unit (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Unité (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Blower_WorkTime_Hour | 62 | Integer | R | Running Time, Count: Fan, Blower (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Ventilateur (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Blower_WorkTime_Hour | 63 | Integer | R | Running Time, Count: Fan, Blower (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Ventilateur (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_1_Cp_1_WorkTime_Hour | 64 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 1 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 1 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_1_Cp_1_WorkTime_Hour | 65 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 1 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 1 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_1_Cp_2_WorkTime_Hour | 66 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 2 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 2 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_1_Cp_2_WorkTime_Hour | 67 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 2 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 2 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_2_Cp_1_WorkTime_Hour | 68 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 1 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 1 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_2_Cp_1_WorkTime_Hour | 69 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 1 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 1 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_2_Cp_2_WorkTime_Hour | 70 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 2 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 2 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_2_Cp_2_WorkTime_Hour | 71 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 2 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 2 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_V_Blower_VSpeed_Qv | 72 | Integer | R | [Flow] Calculated by Climatic | [Débit d'air] Calculé par le Climatic | 0 | ~ | 32767
| 73 |  |  | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
_N_Error_Bits_1 | 74 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (70) Real Time Clock bit.1 = (71) BE.1, Communication Bus bit.2 = (72) BE.2, Communication Bus bit.3 = bit.4 = (81) Room Temperature, Probe bit.5 = (82) Room Humidity, Sensor bit.6 = (83) Outside Temperature, Probe bit.7 = (85) Supply Temperature, Probe bit.8 = (88) Return Temperature, Probe bit.9 = (22) Supply Temperature, Too Low bit.10 = (80) Air Flow, Sensor bit.11 = (73) Blower, Inverter, Communication Bus bit.12 = (1) Blower, Flow Switch Cut Off bit.13 = (91) Blower, Fan bit.14 = (92) Blower, Inverter bit.15 = (99) Fire / Smoke, Detected | [Alarme - Majeur] bit.0 = (70) Horloge du Climatic bit.1 = (71) BE.1, communication sur Bus bit.2 = (72) BE.2, communication sur Bus bit.3 = bit.4 = (81) Température d'ambiante, Sonde bit.5 = (82) Humidité d'ambiante, Capteur bit.6 = (83) Température extérieure, Sonde bit.7 = (85) Température de soufflage, Sonde bit.8 = (88) Température de retour, Sonde bit.9 = (22) Température de soufflage, Limite basse bit.10 = (80) Débit d'air, Capteur bit.11 = (73) Ventilateur, variateur, Communication sur Bus bit.12 = (1) Ventilateur, Débit d'air bit.13 = (91) Ventilateur bit.14 = (92) Ventilateur, Variateur bit.15 = (99) Incendie / Fumée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_2 | 75 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (74) Exhaust, Inverter, Communication Bus bit.1 = (93) Exhaust, Fan bit.2 = (94) Exhaust, Inverter bit.3 = bit.4 = (59) Recovery, Outlet Temperature, Probe bit.5 = (56) Recovery, Air Flow, Sensor bit.6 = (51) Recovery, Motor bit.7 = (52) Recovery, Wheel bit.8 = bit.9 = (13) Hot Water, Risk Of Frosting bit.10 = (41) Pump 1, Electrical bit.11 = (11) Electrical Heaters, Overheating bit.12 = (12) Fresh Air, Electrical Heater, Overheating bit.13 = (14) Gas Burner 1 bit.14 = (15) Gas Burner 2 bit.15 = (16) Gas Burner, Overheating | [Alarme - Majeur] bit.0 = (74) Ventilateur d'extraction, Variateur, Communication sur Bus bit.1 = (93) Ventilateur d'extraction bit.2 = (94) Ventilateur d'extraction, Variateur bit.3 = bit.4 = (59) Module de récupération, Température de sortie, Sonde bit.5 = (56) Module de récupération, Débit d'air, Capteur bit.6 = (51) Module de récupération, Moteur bit.7 = (52) Module de récupération, Roue bit.8 = bit.9 = (13) Vanne d'eau chaude, Risque de gel bit.10 = (41) Pompe pour vanne d'eau chaude, Electrique bit.11 = (11) Chauffage électrique, Surchauffe bit.12 = (12) Chauffage électrique sur air neuf, Surchauffe bit.13 = (14) 1° brûleur gaz bit.14 = (15) 2° brûleur gaz bit.15 = (16) Brûleur gaz, Surchauffe | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_3 | 76 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (141) Circuit 1, High Pressure, Sensor bit.1 = (142) Circuit 1, Low Presure, Sensor bit.2 = (143) Circuit 1, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (144) Circuit 1, Suction Temperature, Probe bit.4 = (114) Circuit 1, Compressor, Electrical bit.5 = (115) Circuit 1, High Pressure Cut Off bit.6 = (116) Circuit 1, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (117) Circuit 1, Low Pressure Cut Off bit.8 = (118) Circuit 1, Risk Of Frosting bit.9 = (132) Circuit 1, Expansion Valve, Motor bit.10 = (75) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Condenser Fan bit.12 = (103) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (86) Water Condenser, Inlet, Probe bit.14 = (87) Water Condenser, Outlet, Probe bit.15 = | [Alarme - Majeur] bit.0 = (141) Circuit 1, Haute pression, Capteur bit.1 = (142) Circuit 1, Basse pression, Capteur bit.2 = (143) Circuit 1, Température de liquide, Sonde bit.3 = (144) Circuit 1, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (114) Circuit 1, Compresseur, Electrique bit.5 = (115) Circuit 1, Coupure haute pression bit.6 = (116) Circuit 1, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (117) Circuit 1, Coupure basse pression bit.8 = (118) Circuit 1, Risque de gel bit.9 = (132) Circuit 1, Détendeur, Moteur bit.10 = (75) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Ventilateur condenseur bit.12 = (103) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (86) Condensation par eau, Température d'entrée, Sonde bit.14 = (87) Condensation par eau, Température de sortie, Sonde bit.15 = | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_4 | 77 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (241) Circuit 2, High Pressure, Sensor bit.1 = (242) Circuit 2, Low Presure, Sensor bit.2 = (243) Circuit 2, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (244) Circuit 2, Suction Temperature, Probe bit.4 = (214) Circuit 2, Compressor, Electrical bit.5 = (215) Circuit 2, High Pressure Cut Off bit.6 = (216) Circuit 2, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (217) Circuit 2, Low Pressure Cut Off bit.8 = (218) Circuit 2, Risk Of Frosting bit.9 = (232) Circuit 2, Expansion Valve, Motor bit.10 = (76) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Condenser Fan bit.12 = (203) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (2) Water Condenser, Flow Switch Cut Off bit.14 = (25) Water Condenser Temperature, Too Low bit.15 = (26) Water Condenser Temperature, Too High | [Alarme - Majeur] bit.0 = (241) Circuit 2, Haute pression, Capteur bit.1 = (242) Circuit 2, Basse pression, Capteur bit.2 = (243) Circuit 2, Température de liquide, Sonde bit.3 = (244) Circuit 2, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (214) Circuit 2, Compresseur, Electrique bit.5 = (215) Circuit 2, Coupure haute pression bit.6 = (216) Circuit 2, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (217) Circuit 2, Coupure basse pression bit.8 = (218) Circuit 2, Risque de gel bit.9 = (232) Circuit 2, Détendeur, Moteur bit.10 = (76) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Ventilateur condenseur bit.12 = (203) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (2) Condensation par eau, Débit d'eau bit.14 = (25) Condensation par eau, Température, Limite basse bit.15 = (26) Condensation par eau, Température, Limite haute | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_5 | 78 | Integer | R | [Alarm - Minor] bit.0 = (84) Outside Humidity, Sensor bit.1 = (23) Room Temperature, Too High bit.2 = (24) Room Temperature, Too Low bit.3 = (32) Room Humidity, Too Low bit.4 = (33) Room Humidity, Too High bit.5 = (21) Supply Temperature, Too High bit.6 = (4) Blower, Filters, Dirty bit.7 = (5) Blower, Filters, Missing bit.8 = (89) Air Quality, Sensor bit.9 = (29) Air Quality, Too High bit.10 = (54) Recovery, Filters, Dirty bit.11 = (31) Humidifier, Failure bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, Leak Refrigerant, Detected bit.15 = (210) Circuit 2, Leak Refrigerant, Detected | [Alarme - Mineur] bit.0 = (84) Humidité extérieure, Capteur bit.1 = (23) Température d'ambiance, Limite haute bit.2 = (24) Température d'ambiance, Limite basse bit.3 = (32) Humidité d'ambiance, Limite basse bit.4 = (33) Humidité d'ambiance, Limite haute bit.5 = (21) Température de soufflage, Limite haute bit.6 = (4) Ventilateur, Filtres, Encrassés bit.7 = (5) Ventilateur, Filtres, Manquant bit.8 = (89) Qualité de l'air, Capteur bit.9 = (29) Qualité de l'air, tLimite haute bit.10 = (54) Module de récupération, Filtres, Encrassés bit.11 = (31) Humidificateur bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, fuite de fluide frigorigène, Détectée bit.15 = (210) Circuit 2, fuite de fluide frigorigène, Détectée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_6 | 79 | Integer | R | [Alarm - Minor] bit.0 = (119) Circuit 1, Low Condensing Temperature bit.1 = (129) Circuit 1, High Condensing Temperature bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, Low Operating Pressure bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, Maximum Operating Pressure bit.4 = (121) Circuit 1, Low Superheat bit.5 = (122) Circuit 1, High Superheat bit.6 = (123) Circuit 1, Low Subcooling bit.7 = (124) Circuit 1, High Subcooling bit.8 = (219) Circuit 2, Low Condensing Temperature bit.9 = (229) Circuit 2, High Condensing Temperature bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, Low Operating Pressure bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, Maximum Operating Pressure bit.12 = (221) Circuit 2, Low Superheat bit.13 = (222) Circuit 2, High Superheat bit.14 = (223) Circuit 2, Low Subcooling bit.15 = (224) Circuit 2, High Subcooling | [Alarme - Mineur] bit.0 = (119) Circuit 1, Température de condensation, Limite basse bit.1 = (129) Circuit 1, Température de condensation, Limite haute bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, basse pression, Limite basse bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, basse pression, Limite haute bit.4 = (121) Circuit 1, Surchauffe, Limite basse bit.5 = (122) Circuit 1, Surchauffe, Limite haute bit.6 = (123) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite basse bit.7 = (124) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite haute bit.8 = (219) Circuit 2, Température de condensation, Limite basse bit.9 = (229) Circuit 2, Température de condensation, Limite haute bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, basse pression, Limite basse bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, basse pression, Limite haute bit.12 = (221??) Circuit 2, Surchauffe, Limite basse bit.13 = (222) Circuit 2, Surchauffe, Limite haute bit.14 = (223) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite basse bit.15 = (224) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite haute | 0 | ~ | 65536
| 80 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 81 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 82 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 83 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
_dSp_Power_Unit | 84 | Integer | R/W | Activation: Power unit (On/Off) | Activation: Marche de l'unité | 0 | 0 | 1
_dSp_Reset_Alarm | 85 | Integer | R/W | Reset: Alarms and safety | RaZ: Alarmes et sécurités | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_Enable_Mode_BMS | 86 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Blower | [GTC] Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Dead_Zone_Mode_BMS | 87 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Blower in deadzone | [GTC] Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Enable_Mode_D | 88 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Dead_Zone_Mode_D | 89 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower in deadzone | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 0 | 1
_dSp_Schedule_Mode_D_by_BMS | 90 | Integer | R/W | [BMS] Forcing Mode [D] 'Night' | [GTC] Forçage du mode [D] 'Nuit' | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Enable_M_BMS | 91 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Free-Cooling | [GTC] Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Enable_Mod_D | 92 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Free-Cooling | [D] 'Nuit' Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_dSp_Air_Quality_Enable_Mode_BMS | 93 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Air quality control | [GTC] Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_dSp_Air_Quality_Enable_Mode_D | 94 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Air quality control | [D] 'Nuit' Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Cool_Enable_Mod_BMS | 95 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Compressors in cooling | [GTC] Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Heat_Enable_Mod_BMS | 96 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Compressors in heating | [GTC] Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Cool_Enable_Mode_D | 97 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in cooling | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Heat_Enable_Mode_D | 98 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in heating | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_dSp_Heaters_1_Enable_Mode_BMS | 99 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Heaters (1) | [GTC] Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_dSp_Heaters_1_Enable_Mode_D | 100 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Heaters (1) | [D] 'Nuit' Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_dSp_Room_Humidity_Enable_Mo_BMS | 101 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Humidity control | [D] 'Nuit' Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_dSp_Room_Humidity_Enable_Mode_D | 102 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Humidity control | [GTC] Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 103 | Integer | R/W | Unload: 50% compressor running | Délestage: 50% des compresseurs en marche | 0 | 0 | 1
_dSp_Setting_Clock_by_BMS | 104 | Integer | R/W | Clock: Sets - Climatic™ | Horloge: Remise à l'heure du Climatic™ | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BM_J14_N7 | 105 | Integer | R/W | Customer Relay: BM J14 NO7 | Relai Client: BM J14 NO7 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BM_J15_N12 | 106 | Integer | R/W | Customer Relay: BM J15 NO12 | Relai Client: BM J15 NO12 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J5_N1 | 107 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J5 NO1 | Relai Client: BE-1 J5 NO1 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J6_N2 | 108 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J6 NO2 | Relai Client: BE-1 J6 NO2 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J7_N3 | 109 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J7 NO3 | Relai Client: BE-1 J7 NO3 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J8_N4 | 110 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J8 NO4 | Relai Client: BE-1 J8 NO4 | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_by_BMS | 111 | Integer | R/W | Activation: Emulation of a thermostat (TCB) | Activation: Emulation d'un thermostat (TCB) | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_B_by_BMS | 112 | Integer | R/W | Emulation: Order 'B' of a thermostat | Emulation: Ordre 'B' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_G_by_BMS | 113 | Integer | R/W | Emulation: Order 'G' of a thermostat | Emulation: Ordre 'G' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_Y1_by_BMS | 114 | Integer | R/W | Emulation: Order 'Y1' a thermostat | Emulation: Ordre 'Y1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_Y2_by_BMS | 115 | Integer | R/W | Emulation: Order 'Y2' a thermostat | Emulation: Ordre 'Y2' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_W1_by_BMS | 116 | Integer | R/W | Emulation: Order 'W1' a thermostat | Emulation: Ordre 'W1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_W2_by_BMS | 117 | Integer | R/W | Emulation: Order 'W2 thermostat | Emulation: Ordre 'W2 d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_Cooling_Mode_Unload_by_BMS | 118 | Integer | R/W | Unload: Control in cooling mode | Délestage: Régulation en mode froid | 0 | 0 | 1
_dSp_Heating_Mode_Unload_by_BMS | 119 | Integer | R/W | Unload: Control in heating mode | Délestage: Régulation en mode chaud | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_VSpeed_Mini_by_BMS | 120 | Integer | R/W | Forcing: Fan speed - Low flow | Forçage: Vitesse du ventil. - Petite allure | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_VSpeed_Nomina_by_BMS | 121 | Integer | R/W | Forcing: Fan speed - Nominal flow | Forçage: Vitesse du ventil. - Allure nominale | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_0p_by_BMS | 122 | Integer | R/W | Forcing: Closing air damper | Forçage: Fermeture du registre d'air (0%) | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_100p_by_BMS | 123 | Integer | R/W | Forcing: Open air damper | Forçage: Ouverture du registre d'air (100%) | 0 | 0 | 1
_dSp_Air_Quality_Unloaded_by_BMS | 124 | Integer | R/W | Unload: Air quality control | Délestage: Contrôle de qualité d'air | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Unloa_by_BMS | 125 | Integer | R/W | Unload: Free-Cooling | Délestage: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FHeat_Unloa_by_BMS | 126 | Integer | R/W | Unload: Free-Heating | Délestage: Registre d'air en Free-Heating | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unloded_by_BMS | 127 | Integer | R/W | Unload: Compressor | Délestage: Compresseur | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 128 |  | R | not used | non utilisé | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_HPump_Unlode_by_BMS | 129 | Integer | R/W | Unload: Compressor in heating | Délestage: Compresseur en chaud | 0 | 0 | 1
_dSp_Cond_Fan_Defr_Delaye_by_BMS | 130 | Integer | R/W | Forcing: 10 minutes Delay Defrost | Forçage: Délai avant Dégivrage (10 min) | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_Unloaded_50p_by_BMS | 131 | Integer | R/W | Unload: 50% heaters running | Délestage: Chauffage 50% en marche | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_Unloded_by_BMS | 132 | Integer | R/W | Unload: Heaters | Délestage: Chauffage | 0 | 0 | 1
_Od_Alarm | 133 | Integer | R | Output: Alarm | Sortie: Alarme | 0 | ~ | 1
_R_Power_Unit | 134 | Integer | R | Unit: Power unit status (On/Off) | Unité: Status de Marche/Arrêt de l'unité | 0 | ~ | 1
_Od_Blower | 135 | Integer | R | Output: Blower | Sortie: Ventilateur | 0 | ~ | 1
_Od_Exhaust_Fan_1 | 136 | Integer | R | Output: Exhaust fan - 1st | Sortie: Ventilateur d'extraction - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_1 | 137 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_2 | 138 | Integer | R | Output: Compressor 2 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Reversing_Valve | 139 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 1 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_1 | 140 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_2 | 141 | Integer | R | Output: Compressor 2 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Reversing_Valve | 142 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 2 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_1 | 143 | Integer | R | Output: Gas burner - 1st | Sortie: brûleur gaz - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_2 | 144 | Integer | R | Output: Gas burner - 2nd | Sortie: brûleur gaz - 2ème | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_Full_Power | 145 | Integer | R | Output: Gas burner - Full Power | Sortie: brûleur à gaz - Pleine allure | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_1 | 146 | Integer | R | Output: Electrical heaters - 1st | Sortie: Résistances électrique - 1° | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_2 | 147 | Integer | R | Output: Electrical heaters - 2nd | Sortie: Résistances électrique - 2° | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID4 | 148 | Integer | R | Input: Custom - BM J4 ID4 | Contact: Client - BM J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID7 | 149 | Integer | R | Input: Custom - BM J4 ID7 | Contact: Client - BM J4 ID7 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID1 | 150 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID1 | Contact: Client - BE1 J4 ID1 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID2 | 151 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID2 | Contact: Client - BE1 J4 ID2 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID3 | 152 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID3 | Contact: Client - BE1 J4 ID3 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID4 | 153 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID4 | Contact: Client - BE1 J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_R_Control_Cooling_Mode | 154 | Integer | R | Control: Cooling mode | Régulation: Mode Froid | 0 | ~ | 1
_R_Control_Dead_Zone_Mode | 155 | Integer | R | Control: Dead Zone | Régulation: Mode Zone Morte | 0 | ~ | 1
_R_Control_Heating_Mode | 156 | Integer | R | Control: Heating mode | Régulation: Mode Chaud | 0 | ~ | 1
From this review the Boolean functions are not implemented. The logical information are worked as an Integer, with the value 0 or 1

## LonWorks RT60_v1_r0_9
LonWorks Protocol
| NV_Name | NV_Type | DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | MIN | DEFAULT | MAX
_Sp_BMS_Watchdog_Timer | nvi_Watchdog | 8 | [BMS] Watchdog Counter | [GTC] Compteur d'activation GTC (Chien de Garde) | 0 | 0 | 32767
nvo_Watchdog
_N_Alarm_Codes | nvo_Alarm_Codes | 8 | Alarm Codes | Codes d'alarme | 0 | ~ | 999
_V_Blower_VSpeed_Qv | nvo_Blower_Qv | 8 | [Flow] Calculated by Climatic | [Débit] Calculé par le Climatic | 0 | ~ | 32767
_Ia_Blower_Flow_DeltaP | nvo_Blower_dP | 113 | Sensor: Air flow | Sonde: Débit d'air | 0 | ~ | 1000
_V_Room_Temperature | nvo_Room_Temp | 105 | Value: Temperature - Room | Valeur: Température - Ambiance | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Outside_Temperature | nvo_Outside_Temp | 105 | Value: Temperature - Outdoor | Valeur: Température - Extérieure | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Supply_Temperature | nvo_Supply_Temp | 105 | Sensor: Temperature - Supply | Sonde: Température - Soufflage | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Room_Humidity | nvo_Room_Hr | 81 | Value: humidity - Room | Valeur: Humidité - Ambiance | 0 | ~ | 100
_V_Outside_Humidity | nvo_Outside_Hr | 81 | Value: Humidity - Outdoor | Valeur: Humidité - Extérieur | 0 | ~ | 100
_V_Air_Quality | nvo_CO2 | 29 | Value: Air quality | Valeur: Qualité d'air | 0 | ~ | 2000
_Sp_Control_Temperature | nvi_Control_Temp | 105 | Set point: Control Temperature (Customer) | Consigne: Régulation de température (Client) | 8 | 20.5 | 35
nvo_Control_Temp
_RSp_Control_Cooling | nvo_Control_Cool | 105 | Set point: Control in cooling | Consigne: Régulation seuil froid | 8 | ~ | 35
_RSp_Control_Heating | nvo_Control_Heat |  | Set point: Control in heating | Consigne: Régulation seuil chaud | 8 | ~ | 35
_Sp_Room_Cooling_Mode_BMS | nvi_Cool_BMS | 105 | [BMS] Set point: Room in cooling | [GTC] Consigne: Ambiance seuil froid | 8 | 22 | 35
nvo_Cool_BMS
_Sp_Room_Heating_Mode_BMS | nvi_Heat_BMS | 105 | [BMS] Set point: Room in heating | [GTC] Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 19 | 35
nvo_Heat_BMS
_Sp_Room_Cooling_Mode_D | nvi_Cool_D | 105 | [D] 'Night' Set point: Room in cooling | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil froid | 8 | 35 | 35
nvo_Cool_D
_Sp_Room_Heating_Mode_D | nvi_Heat_D | 105 | [D] 'Night' Set point: Room in heating | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 15 | 35
nvo_Heat_D
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_BMS | nvi_Air_Mini_BMS | 81 | [BMS] Minimum: Open air damper | [GTC] Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 20 | 100
nvo_Air_Mini_BMS
_Sp_Room_Temperature_by_BMS | nvi_Sends_Room_T | 105 | Emulation: Room temperature | Emulation: Température d'ambiance | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Outside_Temperature_by_BMS | nvi_Sends_Out_T | 105 | Emulation: Outdoor temperature | Emulation: Température extérieure | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Room_Humidity_by_BMS | nvi_Sends_Room_H | 81 | Emulation: Room humidity | Emulation: Humidité d'ambiance | 0 | 0 | 100
_Sp_Outside_Humidity_by_BMS | nvi_Sends_Out_H | 81 | Emulation: Outdoor humidity | Emulation: Humidité extérieure | 0 | 0 | 100
_Sp_Air_Quality_by_BMS | nvi_Sends_CO2 | 29 | Emulation: Air quality sensor | Emulation: sonde de qualité d'air | 0 | 0 | 2000
_Sp_Blower_VSpeed_by_BMS | nvi_Sends_Speed | 81 | Command: Fan speed - Blower | Commande: Vitesse du ventilateur de traitement | 0 | 0 | 100
_N_PM_Real_Power | nvo_PM_kW | 8 | Power Meter: Real power | Compteur: Puissance réel | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Reactive_Power | nvo_PM_kVA | 8 | Power Meter: Reactive power | Compteur: Puissance réactive | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Power_Factor | nvo_PM_Pw_Factor | 98 | Power Meter: Power factor | Compteur: Facteur de puissance | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Real_Energy | nvo_PM_kWh_LSB | 8 | Power Meter: Real energy (Weight Low) | Compteur: Energie Réelle (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Real_Energy | nvo_PM_kWh_MSB | 8 | Power Meter: Real energy (Weight High) | Compteur: Energie Réelle (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Reactive_Energy | nvo_PM_kVAh_LSB | 8 | Power Meter: Reactive energy (Weight Low) | Compteur: Energie réactive (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Reactive_Energy | nvo_PM_kVAh_MSB | 8 | MSB: Power Meter: Reactive energy (Weight High) | Compteur: Energie réactive (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_Sp_Power_Meter_Code_Reset | nvi_PM_Reset | 8 | Power Meter: Code for reset | Compteur d'énergie: Code pour RaZ | 0 | 0 | 65536
_Oa_FreshAir | nvo_Fresh_Air | 81 | Output: Air damper | Sortie: Registre d'air | 0 | ~ | 100
_R_Circuit_Stage_PowerF | nvo_Compressor | 81 | Output: Modulating compressor | Sortie: Compresseur modulant | 0 | ~ | 100
_R_Heaters_1_PowerF | nvo_Heaters_1 | 81 | Output: Modulating heaters 1 | Sortie: Réchauffeur 1 modulant | 0 | ~ | 100
_R_Heaters_2_PowerF | nvo_Heaters_2 | 81 | Output: Modulating heaters 2 | Sortie: Réchauffeur 2 modulant | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_1 | nvo_Custom_T_1 | 105 | External signal: Custom temp. - 1st | Signal externe: Température - 1er | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_2 | nvo_Custom_T_2 | 105 | External signal: Custom temp. - 2nd | Signal externe: Température - 2ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_3 | nvo_Custom_T_3 | 105 | External signal: Custom temp. - 3rd | Signal externe: Température - 3ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_4 | nvo_Custom_T_4 | 105 | External signal: Custom temp. - 4th | Signal externe: Température - 4ème | -99.9 | ~ | 99.9
_N_Error_Bits_1 | nvo_Error_Bits_1 | 8 | [Alarm - Major] bit.0 = (70) Real Time Clock bit.1 = (71) BE.1, Communication Bus bit.2 = (72) BE.2, Communication Bus bit.3 = bit.4 = (81) Room Temperature, Probe bit.5 = (82) Room Humidity, Sensor bit.6 = (83) Outside Temperature, Probe bit.7 = (85) Supply Temperature, Probe bit.8 = (88) Return Temperature, Probe bit.9 = (22) Supply Temperature, Too Low bit.10 = (80) Air Flow, Sensor bit.11 = (73) Blower, Inverter, Communication Bus bit.12 = (1) Blower, Flow Switch Cut Off bit.13 = (91) Blower, Fan bit.14 = (92) Blower, Inverter bit.15 = (99) Fire / Smoke, Detected | [Alarme - Majeur] bit.0 = (70) Horloge du Climatic bit.1 = (71) BE.1, communication sur Bus bit.2 = (72) BE.2, communication sur Bus bit.3 = bit.4 = (81) Température d'ambiante, Sonde bit.5 = (82) Humidité d'ambiante, Capteur bit.6 = (83) Température extérieure, Sonde bit.7 = (85) Température de soufflage, Sonde bit.8 = (88) Température de retour, Sonde bit.9 = (22) Température de soufflage, Limite basse bit.10 = (80) Débit d'air, Capteur bit.11 = (73) Ventilateur, variateur, Communication sur Bus bit.12 = (1) Ventilateur, Débit d'air bit.13 = (91) Ventilateur bit.14 = (92) Ventilateur, Variateur bit.15 = (99) Incendie / Fumée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_2 | nvo_Error_Bits_2 | 8 | [Alarm - Major] bit.0 = (74) Exhaust, Inverter, Communication Bus bit.1 = (93) Exhaust, Fan bit.2 = (94) Exhaust, Inverter bit.3 = bit.4 = (59) Recovery, Outlet Temperature, Probe bit.5 = (56) Recovery, Air Flow, Sensor bit.6 = (51) Recovery, Motor bit.7 = (52) Recovery, Wheel bit.8 = bit.9 = (13) Hot Water, Risk Of Frosting bit.10 = (41) Pump 1, Electrical bit.11 = (11) Electrical Heaters, Overheating bit.12 = (12) Fresh Air, Electrical Heater, Overheating bit.13 = (14) Gas Burner 1 bit.14 = (15) Gas Burner 2 bit.15 = (16) Gas Burner, Overheating | [Alarme - Majeur] bit.0 = (74) Ventilateur d'extraction, Variateur, Communication sur Bus bit.1 = (93) Ventilateur d'extraction bit.2 = (94) Ventilateur d'extraction, Variateur bit.3 = bit.4 = (59) Module de récupération, Température de sortie, Sonde bit.5 = (56) Module de récupération, Débit d'air, Capteur bit.6 = (51) Module de récupération, Moteur bit.7 = (52) Module de récupération, Roue bit.8 = bit.9 = (13) Vanne d'eau chaude, Risque de gel bit.10 = (41) Pompe pour vanne d'eau chaude, Electrique bit.11 = (11) Chauffage électrique, Surchauffe bit.12 = (12) Chauffage électrique sur air neuf, Surchauffe bit.13 = (14) 1° brûleur gaz bit.14 = (15) 2° brûleur gaz bit.15 = (16) Brûleur gaz, Surchauffe | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_3 | nvo_Error_Bits_3 | 8 | [Alarm - Major] bit.0 = (141) Circuit 1, High Pressure, Sensor bit.1 = (142) Circuit 1, Low Presure, Sensor bit.2 = (143) Circuit 1, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (144) Circuit 1, Suction Temperature, Probe bit.4 = (114) Circuit 1, Compressor, Electrical bit.5 = (115) Circuit 1, High Pressure Cut Off bit.6 = (116) Circuit 1, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (117) Circuit 1, Low Pressure Cut Off bit.8 = (118) Circuit 1, Risk Of Frosting bit.9 = (132) Circuit 1, Expansion Valve, Motor bit.10 = (75) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Condenser Fan bit.12 = (103) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (86) Water Condenser, Inlet, Probe bit.14 = (87) Water Condenser, Outlet, Probe bit.15 = | [Alarme - Majeur] bit.0 = (141) Circuit 1, Haute pression, Capteur bit.1 = (142) Circuit 1, Basse pression, Capteur bit.2 = (143) Circuit 1, Température de liquide, Sonde bit.3 = (144) Circuit 1, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (114) Circuit 1, Compresseur, Electrique bit.5 = (115) Circuit 1, Coupure haute pression bit.6 = (116) Circuit 1, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (117) Circuit 1, Coupure basse pression bit.8 = (118) Circuit 1, Risque de gel bit.9 = (132) Circuit 1, Détendeur, Moteur bit.10 = (75) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Ventilateur condenseur bit.12 = (103) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (86) Condensation par eau, Température d'entrée, Sonde bit.14 = (87) Condensation par eau, Température de sortie, Sonde bit.15 = | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_4 | nvo_Error_Bits_4 | 8 | [Alarm - Major] bit.0 = (241) Circuit 2, High Pressure, Sensor bit.1 = (242) Circuit 2, Low Presure, Sensor bit.2 = (243) Circuit 2, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (244) Circuit 2, Suction Temperature, Probe bit.4 = (214) Circuit 2, Compressor, Electrical bit.5 = (215) Circuit 2, High Pressure Cut Off bit.6 = (216) Circuit 2, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (217) Circuit 2, Low Pressure Cut Off bit.8 = (218) Circuit 2, Risk Of Frosting bit.9 = (232) Circuit 2, Expansion Valve, Motor bit.10 = (76) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Condenser Fan bit.12 = (203) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (2) Water Condenser, Flow Switch Cut Off bit.14 = (25) Water Condenser Temperature, Too Low bit.15 = (26) Water Condenser Temperature, Too High | [Alarme - Majeur] bit.0 = (241) Circuit 2, Haute pression, Capteur bit.1 = (242) Circuit 2, Basse pression, Capteur bit.2 = (243) Circuit 2, Température de liquide, Sonde bit.3 = (244) Circuit 2, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (214) Circuit 2, Compresseur, Electrique bit.5 = (215) Circuit 2, Coupure haute pression bit.6 = (216) Circuit 2, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (217) Circuit 2, Coupure basse pression bit.8 = (218) Circuit 2, Risque de gel bit.9 = (232) Circuit 2, Détendeur, Moteur bit.10 = (76) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Ventilateur condenseur bit.12 = (203) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (2) Condensation par eau, Débit d'eau bit.14 = (25) Condensation par eau, Température, Limite basse bit.15 = (26) Condensation par eau, Température, Limite haute | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_5 | nvo_Error_Bits_5 | 8 | [Alarm - Minor] bit.0 = (84) Outside Humidity, Sensor bit.1 = (23) Room Temperature, Too High bit.2 = (24) Room Temperature, Too Low bit.3 = (32) Room Humidity, Too Low bit.4 = (33) Room Humidity, Too High bit.5 = (21) Supply Temperature, Too High bit.6 = (4) Blower, Filters, Dirty bit.7 = (5) Blower, Filters, Missing bit.8 = (89) Air Quality, Sensor bit.9 = (29) Air Quality, Too High bit.10 = (54) Recovery, Filters, Dirty bit.11 = (31) Humidifier, Failure bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, Leak Refrigerant, Detected bit.15 = (210) Circuit 2, Leak Refrigerant, Detected | [Alarme - Mineur] bit.0 = (84) Humidité extérieure, Capteur bit.1 = (23) Température d'ambiance, Limite haute bit.2 = (24) Température d'ambiance, Limite basse bit.3 = (32) Humidité d'ambiance, Limite basse bit.4 = (33) Humidité d'ambiance, Limite haute bit.5 = (21) Température de soufflage, Limite haute bit.6 = (4) Ventilateur, Filtres, Encrassés bit.7 = (5) Ventilateur, Filtres, Manquant bit.8 = (89) Qualité de l'air, Capteur bit.9 = (29) Qualité de l'air, tLimite haute bit.10 = (54) Module de récupération, Filtres, Encrassés bit.11 = (31) Humidificateur bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, fuite de fluide frigorigène, Détectée bit.15 = (210) Circuit 2, fuite de fluide frigorigène, Détectée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_6 | nvo_Error_Bits_6 | 8 | [Alarm - Minor] bit.0 = (119) Circuit 1, Low Condensing Temperature bit.1 = (129) Circuit 1, High Condensing Temperature bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, Low Operating Pressure bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, Maximum Operating Pressure bit.4 = (121) Circuit 1, Low Superheat bit.5 = (122) Circuit 1, High Superheat bit.6 = (123) Circuit 1, Low Subcooling bit.7 = (124) Circuit 1, High Subcooling bit.8 = (219) Circuit 2, Low Condensing Temperature bit.9 = (229) Circuit 2, High Condensing Temperature bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, Low Operating Pressure bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, Maximum Operating Pressure bit.12 = (221) Circuit 2, Low Superheat bit.13 = (222) Circuit 2, High Superheat bit.14 = (223) Circuit 2, Low Subcooling bit.15 = (224) Circuit 2, High Subcooling | [Alarme - Mineur] bit.0 = (119) Circuit 1, Température de condensation, Limite basse bit.1 = (129) Circuit 1, Température de condensation, Limite haute bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, basse pression, Limite basse bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, basse pression, Limite haute bit.4 = (121) Circuit 1, Surchauffe, Limite basse bit.5 = (122) Circuit 1, Surchauffe, Limite haute bit.6 = (123) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite basse bit.7 = (124) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite haute bit.8 = (219) Circuit 2, Température de condensation, Limite basse bit.9 = (229) Circuit 2, Température de condensation, Limite haute bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, basse pression, Limite basse bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, basse pression, Limite haute bit.12 = (221??) Circuit 2, Surchauffe, Limite basse bit.13 = (222) Circuit 2, Surchauffe, Limite haute bit.14 = (223) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite basse bit.15 = (224) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite haute | 0 | ~ | 65536
_N_LonWorks_Bits_1 | nvi_Bool_Bits_1 | 8 | [Digital] bit.0 = Activation: Power unit (On/Off) bit.1 = Reset: Alarms and safety bit.2 = [BMS] Forcing: Mode [D] 'Night' bit.3 = [BMS] Activation: Blower in deadzone bit.4 = bit.5 = bit.6 = bit.7 = bit.8 = bit.9 = bit.10 = Relay: BM J14 NO7 bit.11 = Relay: BM J15 NO12 bit.12 = Relay: BE-1 J5 NO1 bit.13 = Relay: BE-1 J6 NO2 bit.14 = Relay: BE-1 J7 NO3 bit.15 = Relay: BE-1 J8 NO4 | [Digital] bit.0 = Activation: Marche/Arrêt de l'unité bit.1 = RaZ: Alarmes et sécurités bit.2 = [GTC] Forçage: Mode [D] 'Nuit' bit.3 = [GTC] Activation: Ventilateur en zone morte bit.4 = bit.5 = bit.6 = bit.7 = bit.8 = bit.9 = bit.10 = Relai: BM J14 NO7 bit.11 = Relai: BM J15 NO12 bit.12 = Relai: BE-1 J5 NO1 bit.13 = Relai: BE-1 J6 NO2 bit.14 = Relai: BE-1 J7 NO3 bit.15 = Relai: BE-1 J8 NO4 | 0 | 0 0 0 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 | 65536
nvo_Bool_Bits_1
_N_LonWorks_Bits_2 | nvi_Bool_Bits_2 | 8 | [Digital] bit.0 = [BMS] Unload: Control in cooling mode bit.1 = [BMS] Unload: Control in heating mode bit.2 = [BMS] Forcing: Fan speed - Low flow bit.3 = [BMS] Forcing: Fan speed - Nominal flow bit.4 = [BMS] Unload: Air quality control bit.5 = [BMS] Forcing: Closing air damper bit.6 = [BMS] Forcing: Open air damper bit.7 = [BMS] Unload: Free-Cooling bit.8 = [BMS] Unload: Free-Heating bit.9 = [BMS] Unload: 50% compressor running bit.10 = [BMS] Unload: Compressor bit.11 = [BMS] Unload: Compressor in heating bit.12 = [BMS] Request: Delay Defrost bit.13 = [BMS] Unload: 50% heaters running bit.14 = [BMS] Unload: Heaters bit.15 = | [Digital] bit.0 = [GTC] Délestage: Régulation en mode froid bit.1 = [GTC] Délestage: Régulation en mode chaud bit.2 = [GTC] Forçage: Vitesse du ventil. - Petite allure bit.3 = [GTC] Forçage: Vitesse du ventil. - Allure nominale bit.4 = [GTC] Délestage: Contrôle de qualité d'air bit.5 = [GTC] Forçage: Fermeture du registre d'air bit.6 = [GTC] Forçage: Ouverture du registre d'air bit.7 = [GTC] Délestage: Registre d'air en Free-Cooling bit.8 = [GTC] Délestage: Registre d'air en Free-Heating bit.9 = [GTC] Délestage: Compresseur 50% en marche bit.10 = [GTC] Délestage: Compresseur bit.11 = [GTC] Délestage: Compresseur en chaud bit.12 = [GTC] Demande: Retard de dégivrage bit.13 = [GTC] Délestage: Chauffage 50% en marche bit.14 = [GTC] Délestage: Chauffage bit.15 = | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ | 65536
nvo_Bool_Bits_2
_N_LonWorks_Bits_3 | nvo_Bool_Bits_3 | 8 | [Digital] bit.0 = Output: Alarm bit.1 = Output: Blower bit.2 = Output: Exhaust fan - 1st bit.3 = Output: Compressor 1 - Circuit 1 bit.4 = Output: Compressor 2 - Circuit 1 bit.5 = Output: Reversing Valve - Circuit 1 bit.6 = Output: Compressor 1 - Circuit 2 bit.7 = Output: Compressor 2 - Circuit 2 bit.8 = Output: Reversing Valve - Circuit 2 bit.9 = Output: Gas burner - 1st bit.10 = Output: Gas burner - 2nd bit.11 = Output: Gas burner - Full Power bit.12 = Output: Electrical heaters - 1st bit.13 = Output: Electrical heaters - 2nd bit.14 = bit.15 = | [Digital] bit.0 = Sortie: Alarme bit.1 = Sortie: Ventilateur bit.2 = Sortie: Ventilateur d'extraction - 1er bit.3 = Sortie: Compresseur 1 - Circuit 1 bit.4 = Sortie: Compresseur 2 - Circuit 1 bit.5 = Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 1 bit.6 = Sortie: Compresseur 1 - Circuit 2 bit.7 = Sortie: Compresseur 2 - Circuit 2 bit.8 = Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 2 bit.9 = Sortie: brûleur gaz - 1er bit.10 = Sortie: brûleur gaz - 2ème bit.11 = Sortie: brûleur à gaz - Pleine allure bit.12 = Sortie: Résistances électrique - 1° bit.13 = Sortie: Résistances électrique - 2° bit.14 = bit.15 = | 0 | ~ | 65536
_N_LonWorks_Bits_4 | nvo_Bool_Bits_4 | 8 | [Digital] bit.0 = Unit: Power unit status (On/Off) bit.1 = Control: Cooling mode bit.2 = Control: Dead Zone bit.3 = Control: Heating mode bit.4 = bit.5 = bit.6 = bit.7 = bit.8 = bit.9 = bit.10 = Input: Custom - BM J4 ID4 bit.11 = Input: Custom - BM J4 ID7 bit.12 = Input: Custom - BE1 J4 ID1 bit.13 = Input: Custom - BE1 J4 ID2 bit.14 = Input: Custom - BE1 J4 ID3 bit.15 = Input: Custom - BE1 J4 ID4 | [Digital] bit.0 = Unité: Status de Marche de l'unité bit.1 = Régulation: Mode Froid bit.2 = Régulation: Mode Zone Morte bit.3 = Régulation: Mode Chaud bit.4 = bit.5 = bit.6 = bit.7 = bit.8 = bit.9 = bit.10 = Contact: Client - BM J4 ID4 bit.11 = Contact: Client - BM J4 ID7 bit.12 = Contact: Client - BE1 J4 ID1 bit.13 = Contact: Client - BE1 J4 ID2 bit.14 = Contact: Client - BE1 J4 ID3 bit.15 = Contact: Client - BE1 J4 ID4 | 0 | ~ | 65536

## Modbus RT60_v1_r0_7
ModBus, BACnet, Trend and Carel Protocols
| @ADDRESS | FORMAT | R/W | DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | MIN | DEFAULT | MAX
0
_Sp_BMS_Watchdog_Timer | 1 | Integer | R/W | [BMS] Watchdog Counter | [GTC] Compteur d'activation GTC (Chien de Garde) | 0 | 0 | 32767
_Sp_Room_Cooling_Mode_BMS | 2 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Room in cooling | [GTC] Consigne: Ambiance froide | 8 | 22 | 35
_Sp_Room_Heating_Mode_BMS | 3 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Room in heating | [GTC] Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 19 | 35
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_BMS | 4 | Analog | R/W | [BMS] Minimum: Open air damper | [GTC] Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 20 | 100
_Sp_Room_Cooling_Mode_D | 5 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Room in cooling | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil froid | 8 | 35 | 35
_Sp_Room_Heating_Mode_D | 6 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Room in heating | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 15 | 35
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_D | 7 | Analog | R/W | [D] 'Night' Minimum: Open air damper | [D] 'Nuit' Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 0 | 100
_Sp_Room_Dehumidification_Mo_BMS | 8 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Dehumidification | [GTC] Consigne: Déshumidification | 0 | 100 | 100
_Sp_Room_Humidifier_Mode_BMS | 9 | Analog | R/W | [BMS] Set point: Humidification | [GTC] Consigne: Humidification | 0 | 0 | 100
_Sp_Room_Dehumidification_Mode_D | 10 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Dehumidification | [D] 'Nuit' Consigne: Déshumidification | 0 | 100 | 100
_Sp_Room_Humidifier_Mode_D | 11 | Analog | R/W | [D] 'Night' Set point: Humidification | [D] 'Nuit' Consigne: Humidification | 0 | 0 | 100
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_Mo_BMS | 12 | Analog | R/W | [BMS] Nominal Threshold: Fan speed | [GTC] Seuil nominal: Vitesse du ventilateur | 0 | ~ | 100
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_Mode_D | 13 | Analog | R/W | [D] 'Night' Nominal Threshold: Fan speed | [D] 'Nuit' Seuil nominal: Vitesse du ventilateur | 0 | ~ | 100
_Sp_Power_Meter_Code_Reset | 14 | Integer | R/W | Power Meter: Code for reset | Compteur d'énergie: Code pour RaZ | 0 | 0 | 65536
_Sp_Setting_Clock_Hour_by_BMS | 15 | Integer | R/W | Clock: Hour - Climatic™ | Horloge: Heure du Climatic™ | 0 | ~ | 23
_Sp_Setting_Clock_Minute_by_BMS | 16 | Integer | R/W | Clock: Minute - Climatic™ | Horloge: Minute du Climatic™ | 0 | ~ | 59
_Sp_Setting_Clock_Day_by_BMS | 17 | Integer | R/W | Clock: Day - Climatic™ | Horloge: Jour du Climatic™ | 1 | ~ | 31
_Sp_Setting_Clock_Month_by_BMS | 18 | Integer | R/W | Clock: Month - Climatic™ | Horloge: Mois du Climatic™ | 1 | ~ | 12
_Sp_Setting_Clock_Year_by_BMS | 19 | Integer | R/W | Clock: Year - Climatic™ | Horloge: Année du Climatic™ | 0 | ~ | 99
_Sp_Room_Temperature_by_BMS | 20 | Analog | R/W | Emulation: Room temperature | Emulation: Température d'ambiance | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Room_Humidity_by_BMS | 21 | Analog | R/W | Emulation: Room humidity | Emulation: Humidité d'ambiance | 0 | 0 | 100
_Sp_Outside_Temperature_by_BMS | 22 | Analog | R/W | Emulation: Outdoor temperature | Emulation: Température extérieure | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Outside_Humidity_by_BMS | 23 | Analog | R/W | Emulation: Outdoor humidity | Emulation: Humidité extérieure | 0 | 0 | 100
_Sp_Air_Quality_by_BMS | 24 | Integer | R/W | Emulation: Air quality sensor | Emulation: sonde de qualité d'air | 0 | 0 | 2000
_Sp_Blower_VSpeed_by_BMS | 25 | Analog | R/W | Command: Fan speed - Blower | Commande: Vitesse du ventilateur de traitement | 0 | 0 | 100
_N_PM_Real_Power | 26 | Integer | R | Power Meter: Real power | Compteur: Puissance réel | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Reactive_Power | 27 | Integer | R | Power Meter: Reactive power | Compteur: Puissance réactive | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Power_Factor | 28 | Integer | R | Power Meter: Power factor | Compteur: Facteur de puissance | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Real_Energy | 29 | Integer | R | Power Meter: Real energy (Weight Low) | Compteur: Energie Réelle (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Real_Energy | 30 | Integer | R | Power Meter: Real energy (Weight High) | Compteur: Energie Réelle (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Reactive_Energy | 31 | Integer | R | Power Meter: Reactive energy (Weight Low) | Compteur: Energie réactive (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Reactive_Energy | 32 | Integer | R | Power Meter: Reactive energy (Weight High) | Compteur: Energie réactive (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_RSp_Control_Cooling | 33 | Analog | R | Set point: Control in cooling | Consigne froide appliquée | 8 | ~ | 35
_Sp_Control_Temperature | 34 | Analog | R/W | Set point: Control Temperature (Customer DC60) | Consigne: Régulation de température (Client DC60) | 8 | 20.5 | 35
_RSp_Control_Heating | 35 | Analog | R | Set point: Control in heating | Consigne chaude appliquée | 8 | ~ | 35
_N_Alarm_Codes | 36 | Integer | R | Alarm Codes | Codes d'alarme | 0 | ~ | 999
_V_Room_Temperature | 37 | Analog | R | Value: Temperature - Room | Valeur: Température - Ambiance | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Outside_Temperature | 38 | Analog | R | Value: Temperature - Outdoor | Valeur: Température - Extérieure | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Supply_Temperature | 39 | Analog | R | Sensor: Temperature - Supply | Sonde: Température - Soufflage | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Return_Temperature | 40 | Analog | R | Sensor: Return temperature | Sonde: Température de retour | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Room_Humidity | 41 | Analog | R | Value: humidity - Room | Valeur: Humidité - Ambiance | 0 | ~ | 100
_V_Room_Absolute_Humidity | 42 | Analog | R | Value: Absolute humidity - Room | Valeur: Humidité absolue - Ambiance | 0 | ~ | 99.9
_V_Outside_Humidity | 43 | Analog | R | Value: Humidity - Outdoor | Valeur: Humidité - Extérieur | 0 | ~ | 100
_V_Outside_Absolute_Humidity | 44 | Analog | R | Value: Absolute humidity - Outdoor | Valeur: Humidité absolue - Extérieur | 0 | ~ | 99.9
_Ia_Blower_Flow_DeltaP | 45 | Integer | R | Sensor: Air flow | Sonde: Débit d'air | 0 | ~ | 1000
_V_Air_Quality | 46 | Integer | R | Value: Air quality | Valeur: Qualité d'air | 0 | ~ | 2000
_Oa_FreshAir | 47 | Analog | R | Output: Air damper | Sortie: Registre d'air | 0 | ~ | 100
_Oa_GasHeat | 48 | Analog | R | Output: Proportionnel gas burner | Sortie: brûleur gaz proportionnel | 0 | ~ | 100
_R_TriacHeat | 49 | Analog | R | Output: Proportionnal Electrical heaters | Sortie: Résistances électrique proportionnel | 0 | ~ | 100
_Oa_HotWater | 50 | Analog | R | Output: Hot water valve | Sortie: Vanne d'eau chaude | 0 | ~ | 100
_Oa_Humidifier | 51 | Analog | R | Output: Humidifier | Sortie: Humidificateur | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_1 | 52 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 1st | Signal externe: Température - 1er | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_2 | 53 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 2nd | Signal externe: Température - 2ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_3 | 54 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 3rd | Signal externe: Température - 3ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_4 | 55 | Analog | R | External signal: Custom temp. - 4th | Signal externe: Température - 4ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_1 | 56 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 1st | Signal externe: Humidité - 1er | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_2 | 57 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 2nd | Signal externe: Humidité - 2ème | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_3 | 58 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 3rd | Signal externe: Humidité - 3ème | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Humi_ExtSignal_4 | 59 | Analog | R | External signal: Custom humi. - 4th | Signal externe: Humidité - 4ème | 0 | ~ | 100
_XL_Power_WorkTime_Hour | 60 | Integer | R | Running Time, Count: Unit (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Unité (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Power_WorkTime_Hour | 61 | Integer | R | Running Time, Count: Unit (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Unité (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Blower_WorkTime_Hour | 62 | Integer | R | Running Time, Count: Fan, Blower (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Ventilateur (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Blower_WorkTime_Hour | 63 | Integer | R | Running Time, Count: Fan, Blower (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Ventilateur (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_1_Cp_1_WorkTime_Hour | 64 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 1 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 1 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_1_Cp_1_WorkTime_Hour | 65 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 1 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 1 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_1_Cp_2_WorkTime_Hour | 66 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 2 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 2 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_1_Cp_2_WorkTime_Hour | 67 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 1, Compressor 2 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 1, Compresseur 2 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_2_Cp_1_WorkTime_Hour | 68 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 1 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 1 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_2_Cp_1_WorkTime_Hour | 69 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 1 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 1 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_XL_Circuit_2_Cp_2_WorkTime_Hour | 70 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 2 (in H) (Weight Low) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 2 (en H) (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_XH_Circuit_2_Cp_2_WorkTime_Hour | 71 | Integer | R | Running Time, Count: Circuit 2, Compressor 2 (in H) (Weight High) | Temps de marche, Compteur: Circuit 2, Compresseur 2 (en H) (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_V_Blower_VSpeed_Qv | 72 | Integer | R | [Flow] Calculated by Climatic | [Débit d'air] Calculé par le Climatic | 0 | ~ | 32767
| 73 |  |  | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
_N_Error_Bits_1 | 74 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (70) Real Time Clock bit.1 = (71) BE.1, Communication Bus bit.2 = (72) BE.2, Communication Bus bit.3 = bit.4 = (81) Room Temperature, Probe bit.5 = (82) Room Humidity, Sensor bit.6 = (83) Outside Temperature, Probe bit.7 = (85) Supply Temperature, Probe bit.8 = (88) Return Temperature, Probe bit.9 = (22) Supply Temperature, Too Low bit.10 = (80) Air Flow, Sensor bit.11 = (73) Blower, Inverter, Communication Bus bit.12 = (1) Blower, Flow Switch Cut Off bit.13 = (91) Blower, Fan bit.14 = (92) Blower, Inverter bit.15 = (99) Fire / Smoke, Detected | [Alarme - Majeur] bit.0 = (70) Horloge du Climatic bit.1 = (71) BE.1, communication sur Bus bit.2 = (72) BE.2, communication sur Bus bit.3 = bit.4 = (81) Température d'ambiante, Sonde bit.5 = (82) Humidité d'ambiante, Capteur bit.6 = (83) Température extérieure, Sonde bit.7 = (85) Température de soufflage, Sonde bit.8 = (88) Température de retour, Sonde bit.9 = (22) Température de soufflage, Limite basse bit.10 = (80) Débit d'air, Capteur bit.11 = (73) Ventilateur, variateur, Communication sur Bus bit.12 = (1) Ventilateur, Débit d'air bit.13 = (91) Ventilateur bit.14 = (92) Ventilateur, Variateur bit.15 = (99) Incendie / Fumée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_2 | 75 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (74) Exhaust, Inverter, Communication Bus bit.1 = (93) Exhaust, Fan bit.2 = (94) Exhaust, Inverter bit.3 = bit.4 = (59) Recovery, Outlet Temperature, Probe bit.5 = (56) Recovery, Air Flow, Sensor bit.6 = (51) Recovery, Motor bit.7 = (52) Recovery, Wheel bit.8 = bit.9 = (13) Hot Water, Risk Of Frosting bit.10 = (41) Pump 1, Electrical bit.11 = (11) Electrical Heaters, Overheating bit.12 = (12) Fresh Air, Electrical Heater, Overheating bit.13 = (14) Gas Burner 1 bit.14 = (15) Gas Burner 2 bit.15 = (16) Gas Burner, Overheating | [Alarme - Majeur] bit.0 = (74) Ventilateur d'extraction, Variateur, Communication sur Bus bit.1 = (93) Ventilateur d'extraction bit.2 = (94) Ventilateur d'extraction, Variateur bit.3 = bit.4 = (59) Module de récupération, Température de sortie, Sonde bit.5 = (56) Module de récupération, Débit d'air, Capteur bit.6 = (51) Module de récupération, Moteur bit.7 = (52) Module de récupération, Roue bit.8 = bit.9 = (13) Vanne d'eau chaude, Risque de gel bit.10 = (41) Pompe pour vanne d'eau chaude, Electrique bit.11 = (11) Chauffage électrique, Surchauffe bit.12 = (12) Chauffage électrique sur air neuf, Surchauffe bit.13 = (14) 1° brûleur gaz bit.14 = (15) 2° brûleur gaz bit.15 = (16) Brûleur gaz, Surchauffe | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_3 | 76 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (141) Circuit 1, High Pressure, Sensor bit.1 = (142) Circuit 1, Low Presure, Sensor bit.2 = (143) Circuit 1, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (144) Circuit 1, Suction Temperature, Probe bit.4 = (114) Circuit 1, Compressor, Electrical bit.5 = (115) Circuit 1, High Pressure Cut Off bit.6 = (116) Circuit 1, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (117) Circuit 1, Low Pressure Cut Off bit.8 = (118) Circuit 1, Risk Of Frosting bit.9 = (132) Circuit 1, Expansion Valve, Motor bit.10 = (75) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Condenser Fan bit.12 = (103) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (86) Water Condenser, Inlet, Probe bit.14 = (87) Water Condenser, Outlet, Probe bit.15 = | [Alarme - Majeur] bit.0 = (141) Circuit 1, Haute pression, Capteur bit.1 = (142) Circuit 1, Basse pression, Capteur bit.2 = (143) Circuit 1, Température de liquide, Sonde bit.3 = (144) Circuit 1, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (114) Circuit 1, Compresseur, Electrique bit.5 = (115) Circuit 1, Coupure haute pression bit.6 = (116) Circuit 1, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (117) Circuit 1, Coupure basse pression bit.8 = (118) Circuit 1, Risque de gel bit.9 = (132) Circuit 1, Détendeur, Moteur bit.10 = (75) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Ventilateur condenseur bit.12 = (103) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (86) Condensation par eau, Température d'entrée, Sonde bit.14 = (87) Condensation par eau, Température de sortie, Sonde bit.15 = | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_4 | 77 | Integer | R | [Alarm - Major] bit.0 = (241) Circuit 2, High Pressure, Sensor bit.1 = (242) Circuit 2, Low Presure, Sensor bit.2 = (243) Circuit 2, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (244) Circuit 2, Suction Temperature, Probe bit.4 = (214) Circuit 2, Compressor, Electrical bit.5 = (215) Circuit 2, High Pressure Cut Off bit.6 = (216) Circuit 2, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (217) Circuit 2, Low Pressure Cut Off bit.8 = (218) Circuit 2, Risk Of Frosting bit.9 = (232) Circuit 2, Expansion Valve, Motor bit.10 = (76) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Condenser Fan bit.12 = (203) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (2) Water Condenser, Flow Switch Cut Off bit.14 = (25) Water Condenser Temperature, Too Low bit.15 = (26) Water Condenser Temperature, Too High | [Alarme - Majeur] bit.0 = (241) Circuit 2, Haute pression, Capteur bit.1 = (242) Circuit 2, Basse pression, Capteur bit.2 = (243) Circuit 2, Température de liquide, Sonde bit.3 = (244) Circuit 2, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (214) Circuit 2, Compresseur, Electrique bit.5 = (215) Circuit 2, Coupure haute pression bit.6 = (216) Circuit 2, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (217) Circuit 2, Coupure basse pression bit.8 = (218) Circuit 2, Risque de gel bit.9 = (232) Circuit 2, Détendeur, Moteur bit.10 = (76) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Ventilateur condenseur bit.12 = (203) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (2) Condensation par eau, Débit d'eau bit.14 = (25) Condensation par eau, Température, Limite basse bit.15 = (26) Condensation par eau, Température, Limite haute | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_5 | 78 | Integer | R | [Alarm - Minor] bit.0 = (84) Outside Humidity, Sensor bit.1 = (23) Room Temperature, Too High bit.2 = (24) Room Temperature, Too Low bit.3 = (32) Room Humidity, Too Low bit.4 = (33) Room Humidity, Too High bit.5 = (21) Supply Temperature, Too High bit.6 = (4) Blower, Filters, Dirty bit.7 = (5) Blower, Filters, Missing bit.8 = (89) Air Quality, Sensor bit.9 = (29) Air Quality, Too High bit.10 = (54) Recovery, Filters, Dirty bit.11 = (31) Humidifier, Failure bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, Leak Refrigerant, Detected bit.15 = (210) Circuit 2, Leak Refrigerant, Detected | [Alarme - Mineur] bit.0 = (84) Humidité extérieure, Capteur bit.1 = (23) Température d'ambiance, Limite haute bit.2 = (24) Température d'ambiance, Limite basse bit.3 = (32) Humidité d'ambiance, Limite basse bit.4 = (33) Humidité d'ambiance, Limite haute bit.5 = (21) Température de soufflage, Limite haute bit.6 = (4) Ventilateur, Filtres, Encrassés bit.7 = (5) Ventilateur, Filtres, Manquant bit.8 = (89) Qualité de l'air, Capteur bit.9 = (29) Qualité de l'air, tLimite haute bit.10 = (54) Module de récupération, Filtres, Encrassés bit.11 = (31) Humidificateur bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, fuite de fluide frigorigène, Détectée bit.15 = (210) Circuit 2, fuite de fluide frigorigène, Détectée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_6 | 79 | Integer | R | [Alarm - Minor] bit.0 = (119) Circuit 1, Low Condensing Temperature bit.1 = (129) Circuit 1, High Condensing Temperature bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, Low Operating Pressure bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, Maximum Operating Pressure bit.4 = (121) Circuit 1, Low Superheat bit.5 = (122) Circuit 1, High Superheat bit.6 = (123) Circuit 1, Low Subcooling bit.7 = (124) Circuit 1, High Subcooling bit.8 = (219) Circuit 2, Low Condensing Temperature bit.9 = (229) Circuit 2, High Condensing Temperature bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, Low Operating Pressure bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, Maximum Operating Pressure bit.12 = (221) Circuit 2, Low Superheat bit.13 = (222) Circuit 2, High Superheat bit.14 = (223) Circuit 2, Low Subcooling bit.15 = (224) Circuit 2, High Subcooling | [Alarme - Mineur] bit.0 = (119) Circuit 1, Température de condensation, Limite basse bit.1 = (129) Circuit 1, Température de condensation, Limite haute bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, basse pression, Limite basse bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, basse pression, Limite haute bit.4 = (121) Circuit 1, Surchauffe, Limite basse bit.5 = (122) Circuit 1, Surchauffe, Limite haute bit.6 = (123) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite basse bit.7 = (124) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite haute bit.8 = (219) Circuit 2, Température de condensation, Limite basse bit.9 = (229) Circuit 2, Température de condensation, Limite haute bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, basse pression, Limite basse bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, basse pression, Limite haute bit.12 = (221??) Circuit 2, Surchauffe, Limite basse bit.13 = (222) Circuit 2, Surchauffe, Limite haute bit.14 = (223) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite basse bit.15 = (224) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite haute | 0 | ~ | 65536
| 80 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 81 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 82 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
| 83 |  | R | not used | non utilisé | -32768 | ~ | 32767
_dSp_Power_Unit | 84 | Integer | R/W | Activation: Power unit (On/Off) | Activation: Marche de l'unité | 0 | 0 | 1
_dSp_Reset_Alarm | 85 | Integer | R/W | Reset: Alarms and safety | RaZ: Alarmes et sécurités | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_Enable_Mode_BMS | 86 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Blower | [GTC] Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Dead_Zone_Mode_BMS | 87 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Blower in deadzone | [GTC] Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Enable_Mode_D | 88 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_dSp_Blower_Dead_Zone_Mode_D | 89 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower in deadzone | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 0 | 1
_dSp_Schedule_Mode_D_by_BMS | 90 | Integer | R/W | [BMS] Forcing Mode [D] 'Night' | [GTC] Forçage du mode [D] 'Nuit' | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Enable_M_BMS | 91 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Free-Cooling | [GTC] Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Enable_Mod_D | 92 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Free-Cooling | [D] 'Nuit' Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_dSp_Air_Quality_Enable_Mode_BMS | 93 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Air quality control | [GTC] Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_dSp_Air_Quality_Enable_Mode_D | 94 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Air quality control | [D] 'Nuit' Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Cool_Enable_Mod_BMS | 95 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Compressors in cooling | [GTC] Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Heat_Enable_Mod_BMS | 96 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Compressors in heating | [GTC] Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Cool_Enable_Mode_D | 97 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in cooling | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_dSp_Circuit_Heat_Enable_Mode_D | 98 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in heating | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_dSp_Heaters_1_Enable_Mode_BMS | 99 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Heaters (1) | [GTC] Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_dSp_Heaters_1_Enable_Mode_D | 100 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Heaters (1) | [D] 'Nuit' Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_dSp_Room_Humidity_Enable_Mo_BMS | 101 | Integer | R/W | [D] 'Night' Activation: Humidity control | [D] 'Nuit' Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_dSp_Room_Humidity_Enable_Mode_D | 102 | Integer | R/W | [BMS] Activation: Humidity control | [GTC] Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 103 | Integer | R/W | Unload: 50% compressor running | Délestage: 50% des compresseurs en marche | 0 | 0 | 1
_dSp_Setting_Clock_by_BMS | 104 | Integer | R/W | Clock: Sets - Climatic™ | Horloge: Remise à l'heure du Climatic™ | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BM_J14_N7 | 105 | Integer | R/W | Customer Relay: BM J14 NO7 | Relai Client: BM J14 NO7 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BM_J15_N12 | 106 | Integer | R/W | Customer Relay: BM J15 NO12 | Relai Client: BM J15 NO12 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J5_N1 | 107 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J5 NO1 | Relai Client: BE-1 J5 NO1 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J6_N2 | 108 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J6 NO2 | Relai Client: BE-1 J6 NO2 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J7_N3 | 109 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J7 NO3 | Relai Client: BE-1 J7 NO3 | 0 | 0 | 1
_dSp_Custom_BE1_J8_N4 | 110 | Integer | R/W | Customer Relay: BE-1 J8 NO4 | Relai Client: BE-1 J8 NO4 | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_by_BMS | 111 | Integer | R/W | Activation: Emulation of a thermostat (TCB) | Activation: Emulation d'un thermostat (TCB) | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_B_by_BMS | 112 | Integer | R/W | Emulation: Order 'B' of a thermostat | Emulation: Ordre 'B' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_G_by_BMS | 113 | Integer | R/W | Emulation: Order 'G' of a thermostat | Emulation: Ordre 'G' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_Y1_by_BMS | 114 | Integer | R/W | Emulation: Order 'Y1' a thermostat | Emulation: Ordre 'Y1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_Y2_by_BMS | 115 | Integer | R/W | Emulation: Order 'Y2' a thermostat | Emulation: Ordre 'Y2' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_W1_by_BMS | 116 | Integer | R/W | Emulation: Order 'W1' a thermostat | Emulation: Ordre 'W1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_TCB_W2_by_BMS | 117 | Integer | R/W | Emulation: Order 'W2 thermostat | Emulation: Ordre 'W2 d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_dSp_Cooling_Mode_Unload_by_BMS | 118 | Integer | R/W | Unload: Control in cooling mode | Délestage: Régulation en mode froid | 0 | 0 | 1
_dSp_Heating_Mode_Unload_by_BMS | 119 | Integer | R/W | Unload: Control in heating mode | Délestage: Régulation en mode chaud | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_VSpeed_Mini_by_BMS | 120 | Integer | R/W | Forcing: Fan speed - Low flow | Forçage: Vitesse du ventil. - Petite allure | 0 | 0 | 1
_dSp_Blower_VSpeed_Nomina_by_BMS | 121 | Integer | R/W | Forcing: Fan speed - Nominal flow | Forçage: Vitesse du ventil. - Allure nominale | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_0p_by_BMS | 122 | Integer | R/W | Forcing: Closing air damper | Forçage: Fermeture du registre d'air (0%) | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_100p_by_BMS | 123 | Integer | R/W | Forcing: Open air damper | Forçage: Ouverture du registre d'air (100%) | 0 | 0 | 1
_dSp_Air_Quality_Unloaded_by_BMS | 124 | Integer | R/W | Unload: Air quality control | Délestage: Contrôle de qualité d'air | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FCool_Unloa_by_BMS | 125 | Integer | R/W | Unload: Free-Cooling | Délestage: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 0 | 1
_dSp_FreshAir_FHeat_Unloa_by_BMS | 126 | Integer | R/W | Unload: Free-Heating | Délestage: Registre d'air en Free-Heating | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unloded_by_BMS | 127 | Integer | R/W | Unload: Compressor | Délestage: Compresseur | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 128 |  | R | not used | non utilisé | 0 | 0 | 1
_dSp_Circuit_HPump_Unlode_by_BMS | 129 | Integer | R/W | Unload: Compressor in heating | Délestage: Compresseur en chaud | 0 | 0 | 1
_dSp_Cond_Fan_Defr_Delaye_by_BMS | 130 | Integer | R/W | Forcing: 10 minutes Delay Defrost | Forçage: Délai avant Dégivrage (10 min) | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_Unloaded_50p_by_BMS | 131 | Integer | R/W | Unload: 50% heaters running | Délestage: Chauffage 50% en marche | 0 | 0 | 1
_dSp_Heaters_Unloded_by_BMS | 132 | Integer | R/W | Unload: Heaters | Délestage: Chauffage | 0 | 0 | 1
_Od_Alarm | 133 | Integer | R | Output: Alarm | Sortie: Alarme | 0 | ~ | 1
_R_Power_Unit | 134 | Integer | R | Unit: Power unit status (On/Off) | Unité: Status de Marche/Arrêt de l'unité | 0 | ~ | 1
_Od_Blower | 135 | Integer | R | Output: Blower | Sortie: Ventilateur | 0 | ~ | 1
_Od_Exhaust_Fan_1 | 136 | Integer | R | Output: Exhaust fan - 1st | Sortie: Ventilateur d'extraction - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_1 | 137 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_2 | 138 | Integer | R | Output: Compressor 2 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Reversing_Valve | 139 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 1 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_1 | 140 | Integer | R | Output: Compressor 1 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_2 | 141 | Integer | R | Output: Compressor 2 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Reversing_Valve | 142 | Integer | R | Output: Reversing Valve - Circuit 2 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_1 | 143 | Integer | R | Output: Gas burner - 1st | Sortie: brûleur gaz - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_2 | 144 | Integer | R | Output: Gas burner - 2nd | Sortie: brûleur gaz - 2ème | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_Full_Power | 145 | Integer | R | Output: Gas burner - Full Power | Sortie: brûleur à gaz - Pleine allure | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_1 | 146 | Integer | R | Output: Electrical heaters - 1st | Sortie: Résistances électrique - 1° | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_2 | 147 | Integer | R | Output: Electrical heaters - 2nd | Sortie: Résistances électrique - 2° | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID4 | 148 | Integer | R | Input: Custom - BM J4 ID4 | Contact: Client - BM J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID7 | 149 | Integer | R | Input: Custom - BM J4 ID7 | Contact: Client - BM J4 ID7 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID1 | 150 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID1 | Contact: Client - BE1 J4 ID1 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID2 | 151 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID2 | Contact: Client - BE1 J4 ID2 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID3 | 152 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID3 | Contact: Client - BE1 J4 ID3 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID4 | 153 | Integer | R | Input: Custom - BE1 J4 ID4 | Contact: Client - BE1 J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_R_Control_Cooling_Mode | 154 | Integer | R | Control: Cooling mode | Régulation: Mode Froid | 0 | ~ | 1
_R_Control_Dead_Zone_Mode | 155 | Integer | R | Control: Dead Zone | Régulation: Mode Zone Morte | 0 | ~ | 1
_R_Control_Heating_Mode | 156 | Integer | R | Control: Heating mode | Régulation: Mode Chaud | 0 | ~ | 1
| @Address | FORMAT | R/W | DESCRIPTION | DESCRIPTION | MIN | ~ | MAX
0
_Sp_Power_Unit | 1 | Digital | R/W | Activation: Power unit (On/Off) | Activation: Marche de l'unité | 0 | 0 | 1
_Sp_Reset_Alarm | 2 | Digital | R/W | Reset: Alarms and safety | RaZ: Alarmes et sécurités | 0 | 0 | 1
_Sp_Blower_Enable_Mode_BMS | 3 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Blower | [GTC] Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_Sp_Blower_Dead_Zone_Mode_BMS | 4 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Blower in deadzone | [GTC] Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 1 | 1
_Sp_Schedule_Mode_D_by_BMS | 5 | Digital | R/W | [BMS] Forcing: Mode daily [D] 'Night' | [GTC] Forçage: Mode journalier [D] 'Nuit' | 0 | 0 | 1
_Sp_Blower_Enable_Mode_D | 6 | Digital | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur | 0 | 1 | 1
_Sp_Blower_Dead_Zone_Mode_D | 7 | Digital | R/W | [D] 'Night' Activation: Blower in deadzone | [D] 'Nuit' Activation: Ventilateur en zone morte | 0 | 0 | 1
_Sp_FreshAir_FCool_Enable_Mo_BMS | 8 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Free-Cooling | [GTC] Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_Sp_FreshAir_FCool_Enable_Mode_D | 9 | Digital | R/W | [D] 'Night' Activation: Free-Cooling | [D] 'Nuit' Activation: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 1 | 1
_Sp_Air_Quality_Enable_Mode_BMS | 10 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Air quality control | [GTC] Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_Sp_Circuit_Cool_Enable_Mode_BMS | 11 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Compressors in cooling | [GTC] Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_Sp_Circuit_Heat_Enable_Mode_BMS | 12 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Compressors in heating | [GTC] Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_Sp_Heaters_1_Enable_Mode_BMS | 13 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Heaters (1) | [GTC] Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_Sp_Room_Humidity_Enable_Mod_BMS | 14 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Humidity control | [GTC] Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1
_Sp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 15 | Digital | R/W | [BMS] Unload: 50% compressor running | [GTC] Délestage: Compresseur 50% en marche | 0 | 0 | 1
_Sp_Setting_Clock_by_BMS | 16 | Digital | R/W | [BMS] Clock: Sets - Climatic™ | [GTC] Horloge: Remise à l'heure du Climatic™ | 0 | 0 | 1
_Sp_Custom_BM_J14_N7 | 17 | Digital | R/W | [BMS] Relay: BM J14 N7 | [GTC] Relai: BM J14 N7 | 0 | 0 | 1
_Sp_Custom_BM_J15_N12 | 18 | Digital | R/W | [BMS] Relay: BM J15 N12 | [GTC] Relai: BM J15 N12 | 0 | 0 | 1
_Sp_Custom_BE1_J5_N1 | 19 | Digital | R/W | [BMS] Relay: BE-1 J5 N1 | [GTC] Relai: BE-1 J5 N1 | 0 | 0 | 1
_Sp_Custom_BE1_J6_N2 | 20 | Digital | R/W | [BMS] Relay: BE-1 J6 N2 | [GTC] Relai: BE-1 J6 N2 | 0 | 0 | 1
_Sp_Custom_BE1_J7_N3 | 21 | Digital | R/W | [BMS] Relay: BE-1 J7 N3 | [GTC] Relai: BE-1 J7 N3 | 0 | 0 | 1
_Sp_Custom_BE1_J8_N4 | 22 | Digital | R/W | [BMS] Relay: BE-1 J8 N4 | [GTC] Relai: BE-1 J8 N4 | 0 | 0 | 1
_Sp_Circuit_Cool_Enable_Mode_D | 23 | Digital | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in cooling | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en froid | 0 | 1 | 1
_Sp_Circuit_Heat_Enable_Mode_D | 24 | Digital | R/W | [D] 'Night' Activation: Compressors in heating | [D] 'Nuit' Activation: Compresseurs en chaud | 0 | 1 | 1
_Sp_Heaters_1_Enable_Mode_D | 25 | Digital | R/W | [D] 'Night' Activation: Heaters (1) | [D] 'Nuit' Activation: Chauffage (1) | 0 | 1 | 1
_Sp_TCB_by_BMS | 26 | Digital | R/W | [BMS] Activation: Emulation of a thermostat | [GTC] Activation: Emulation d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_Sp_TCB_B_by_BMS | 27 | Digital | R/W | [BMS] Emulation: Order 'B' of a thermostat | [GTC] Emulation: Ordre 'B' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_Sp_TCB_G_by_BMS | 28 | Digital | R/W | [BMS] Emulation: Order 'G' of a thermostat | [GTC] Emulation: Ordre 'G' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_Sp_TCB_Y1_by_BMS | 29 | Digital | R/W | [BMS] Emulation: Order 'Y1' a thermostat | [GTC] Emulation: Ordre 'Y1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_Sp_TCB_Y2_by_BMS | 30 | Digital | R/W | [BMS] Emulation: Order 'Y2' a thermostat | [GTC] Emulation: Ordre 'Y2' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_Sp_TCB_W1_by_BMS | 31 | Digital | R/W | [BMS] Emulation: Order 'W1' a thermostat | [GTC] Emulation: Ordre 'W1' d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_Sp_TCB_W2_by_BMS | 32 | Digital | R/W | [BMS] Emulation: Order 'W2 thermostat | [GTC] Emulation: Ordre 'W2 d'un thermostat | 0 | 0 | 1
_Od_Alarm | 33 | Digital | R | Output: Alarm | Sortie: Alarme | 0 | ~ | 1
_Od_Blower | 34 | Digital | R | Output: Blower | Sortie: Ventilateur | 0 | ~ | 1
_Od_Exhaust_Fan_1 | 35 | Digital | R | Output: Exhaust fan - 1st | Sortie: Ventilateur d'extraction - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_1 | 36 | Digital | R | Output: Compressor 1 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Reversing_Valve | 37 | Digital | R | Output: Reversing Valve - Circuit 1 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Compressor_2 | 38 | Digital | R | Output: Compressor 2 - Circuit 1 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_1_Reversing_Valve | 39 | Digital | R | Output: Reversing Valve - Circuit 1 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 1 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_1 | 40 | Digital | R | Output: Compressor 1 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 1 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Reversing_Valve | 41 | Digital | R | Output: Reversing Valve - Circuit 2 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Compressor_2 | 42 | Digital | R | Output: Compressor 2 - Circuit 2 | Sortie: Compresseur 2 - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_Circuit_2_Reversing_Valve | 43 | Digital | R | Output: Reversing Valve - Circuit 2 | Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 2 | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_1 | 44 | Digital | R | Output: Gas burner - 1st | Sortie: brûleur gaz - 1er | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_2 | 45 | Digital | R | Output: Gas burner - 2nd | Sortie: brûleur gaz - 2ème | 0 | ~ | 1
_Od_GasHeat_Full_Power | 46 | Digital | R | Output: Gas burner - Full Power | Sortie: brûleur à gaz - Pleine allure | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_1 | 47 | Digital | R | Output: Electrical heaters - 1st | Sortie: Résistances électrique - 1° | 0 | ~ | 1
_Od_ElecHeat_2 | 48 | Digital | R | Output: Electrical heaters - 2nd | Sortie: Résistances électrique - 2° | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID4 | 49 | Digital | R | Input: Custom - BM J4 ID4 | Contact: Client - BM J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BM_J4_ID7 | 50 | Digital | R | Input: Custom - BM J4 ID7 | Contact: Client - BM J4 ID7 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID1 | 51 | Digital | R | Input: Custom - BE1 J4 ID1 | Contact: Client - BE1 J4 ID1 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID2 | 52 | Digital | R | Input: Custom - BE1 J4 ID2 | Contact: Client - BE1 J4 ID2 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID3 | 53 | Digital | R | Input: Custom - BE1 J4 ID3 | Contact: Client - BE1 J4 ID3 | 0 | ~ | 1
_Id_Custom_BE1_J4_ID4 | 54 | Digital | R | Input: Custom - BE1 J4 ID4 | Contact: Client - BE1 J4 ID4 | 0 | ~ | 1
_R_Control_Cooling_Mode | 55 | Digital | R | Control: Cooling mode | Régulation: Mode Froid | 0 | ~ | 1
_R_Control_Dead_Zone_Mode | 56 | Digital | R | Control: Dead Zone | Régulation: Mode Zone Morte | 0 | ~ | 1
_R_Control_Heating_Mode | 57 | Digital | R | Control: Heating mode | Régulation: Mode Chaud | 0 | ~ | 1
_Sp_Cooling_Mode_Unloaded_by_BMS | 58 | Digital | R/W | [BMS] Unload: Control in cooling mode | [GTC] Délestage: Régulation en mode froid | 0 | 0 | 1
_Sp_Heating_Mode_Unloaded_by_BMS | 59 | Digital | R/W | [BMS] Unload: Control in heating mode | [GTC] Délestage: Régulation en mode chaud | 0 | 0 | 1
_Sp_Blower_VSpeed_Mini_by_BMS | 60 | Digital | R/W | [BMS] Forcing: Fan speed - Low flow | [GTC] Forçage: Vitesse du ventil. - Petite allure | 0 | 0 | 1
_Sp_Blower_VSpeed_Nominal_by_BMS | 61 | Digital | R/W | [BMS] Forcing: Fan speed - Nominal flow | [GTC] Forçage: Vitesse du ventil. - Allure nominale | 0 | 0 | 1
_Sp_FreshAir_0p_by_BMS | 62 | Digital | R/W | [BMS] Forcing: Closing air damper | [GTC] Forçage: Fermeture du registre d'air | 0 | 0 | 1
_Sp_FreshAir_100p_by_BMS | 63 | Digital | R/W | [BMS] Forcing: Open air damper | [GTC] Forçage: Ouverture du registre d'air | 0 | 0 | 1
_Sp_Air_Quality_Unloaded_by_BMS | 64 | Digital | R/W | [BMS] Unload: Air quality control | [GTC] Délestage: Contrôle de qualité d'air | 0 | 0 | 1
_Sp_FreshAir_FCool_Unload_by_BMS | 65 | Digital | R/W | [BMS] Unload: Free-Cooling | [GTC] Délestage: Registre d'air en Free-Cooling | 0 | 0 | 1
_Sp_FreshAir_FHeat_Unload_by_BMS | 66 | Digital | R/W | [BMS] Unload: Free-Heating | [GTC] Délestage: Registre d'air en Free-Heating | 0 | 0 | 1
_Sp_Circuit_Unloded_by_BMS | 67 | Digital | R/W | [BMS] Unload: Compressor | [GTC] Délestage: Compresseur | 0 | 0 | 1
_Sp_Circuit_Unload_50p_by_BMS | 68 | Digital | R/W | [BMS] Unload: 50% compressor running | [GTC] Délestage: Compresseur 50% en marche | 0 | 0 | 1
_Sp_Circuit_HPump_Unloded_by_BMS | 69 | Digital | R/W | [BMS] Unload: Compressor in heating | [GTC] Délestage: Compresseur en chaud | 0 | 0 | 1
_Sp_Cond_Fan_Defr_Delayed_by_BMS | 70 | Digital | R/W | [BMS] Request: Delay Defrost | [GTC] Demande: Retard de dégivrage | 0 | 0 | 1
_Sp_Heaters_Unloaded_50p_by_BMS | 71 | Digital | R/W | [BMS] Unload: 50% heaters running | [GTC] Délestage: Chauffage 50% en marche | 0 | 0 | 1
_Sp_Heaters_Unloded_by_BMS | 72 | Digital | R/W | [BMS] Unload: Heaters | [GTC] Délestage: Chauffage | 0 | 0 | 1
_R_Power_Unit | 73 | Digital | R | Unit: Power unit status (On/Off) | Unité: Status de Marche de l'unité | 0 | ~ | 1
_Sp_Air_Quality_Enable_Mode_D | 74 | Digital | R/W | [D] 'Night' Activation: Air quality control | [D] 'Nuit' Activation: Contrôle de qualité d'air | 0 | 1 | 1
_Sp_Room_Humidity_Enable_Mode_D | 75 | Digital | R/W | [D] 'Night' Activation: Humidity control | [D] 'Nuit' Activation: Régulation d'humidité | 0 | 0 | 1

## LonWorks RT60_v1_r0_7
LonWorks Protocol
| NV_Name | NV_Type | DESCRIPTION EN | DESCRIPTION FR | MIN | DEFAULT | MAX
_Sp_BMS_Watchdog_Timer | nvi_Watchdog | 8 | [BMS] Watchdog Counter | [GTC] Compteur d'activation GTC (Chien de Garde) | 0 | 0 | 32767
nvo_Watchdog
_N_Alarm_Codes | nvo_Alarm_Codes | 8 | Alarm Codes | Codes d'alarme | 0 | ~ | 999
_V_Blower_VSpeed_Qv | nvo_Blower_Qv | 8 | [Flow] Calculated by Climatic | [Débit] Calculé par le Climatic | 0 | ~ | 32767
_Ia_Blower_Flow_DeltaP | nvo_Blower_dP | 113 | Sensor: Air flow | Sonde: Débit d'air | 0 | ~ | 1000
_V_Room_Temperature | nvo_Room_Temp | 105 | Value: Temperature - Room | Valeur: Température - Ambiance | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Outside_Temperature | nvo_Outside_Temp | 105 | Value: Temperature - Outdoor | Valeur: Température - Extérieure | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Supply_Temperature | nvo_Supply_Temp | 105 | Sensor: Temperature - Supply | Sonde: Température - Soufflage | -99.9 | ~ | 99.9
_V_Room_Humidity | nvo_Room_Hr | 81 | Value: humidity - Room | Valeur: Humidité - Ambiance | 0 | ~ | 100
_V_Outside_Humidity | nvo_Outside_Hr | 81 | Value: Humidity - Outdoor | Valeur: Humidité - Extérieur | 0 | ~ | 100
_V_Air_Quality | nvo_CO2 | 29 | Value: Air quality | Valeur: Qualité d'air | 0 | ~ | 2000
_Sp_Control_Temperature | nvi_Control_Temp | 105 | Set point: Control Temperature (Customer) | Consigne: Régulation de température (Client) | 8 | 20.5 | 35
nvo_Control_Temp
_RSp_Control_Cooling | nvo_Control_Cool | 105 | Set point: Control in cooling | Consigne: Régulation seuil froid | 8 | ~ | 35
_RSp_Control_Heating | nvo_Control_Heat |  | Set point: Control in heating | Consigne: Régulation seuil chaud | 8 | ~ | 35
_Sp_Room_Cooling_Mode_BMS | nvi_Cool_BMS | 105 | [BMS] Set point: Room in cooling | [GTC] Consigne: Ambiance seuil froid | 8 | 22 | 35
nvo_Cool_BMS
_Sp_Room_Heating_Mode_BMS | nvi_Heat_BMS | 105 | [BMS] Set point: Room in heating | [GTC] Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 19 | 35
nvo_Heat_BMS
_Sp_Room_Cooling_Mode_D | nvi_Cool_D | 105 | [D] 'Night' Set point: Room in cooling | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil froid | 8 | 35 | 35
nvo_Cool_D
_Sp_Room_Heating_Mode_D | nvi_Heat_D | 105 | [D] 'Night' Set point: Room in heating | [D] 'Nuit' Consigne: Ambiance seuil chaud | 8 | 15 | 35
nvo_Heat_D
_Sp_FreshAir_Mini_Mode_BMS | nvi_Air_Mini_BMS | 81 | [BMS] Minimum: Open air damper | [GTC] Minimum: Ouverture du registre d'air | 0 | 20 | 100
nvo_Air_Mini_BMS
_Sp_Room_Temperature_by_BMS | nvi_Sends_Room_T | 105 | Emulation: Room temperature | Emulation: Température d'ambiance | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Outside_Temperature_by_BMS | nvi_Sends_Out_T | 105 | Emulation: Outdoor temperature | Emulation: Température extérieure | -99.9 | -99.9 | 99.9
_Sp_Room_Humidity_by_BMS | nvi_Sends_Room_H | 81 | Emulation: Room humidity | Emulation: Humidité d'ambiance | 0 | 0 | 100
_Sp_Outside_Humidity_by_BMS | nvi_Sends_Out_H | 81 | Emulation: Outdoor humidity | Emulation: Humidité extérieure | 0 | 0 | 100
_Sp_Air_Quality_by_BMS | nvi_Sends_CO2 | 29 | Emulation: Air quality sensor | Emulation: sonde de qualité d'air | 0 | 0 | 2000
_Sp_Blower_VSpeed_by_BMS | nvi_Sends_Speed | 81 | Command: Fan speed - Blower | Commande: Vitesse du ventilateur de traitement | 0 | 0 | 100
_N_PM_Real_Power | nvo_PM_kW | 8 | Power Meter: Real power | Compteur: Puissance réel | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Reactive_Power | nvo_PM_kVA | 8 | Power Meter: Reactive power | Compteur: Puissance réactive | 0 | ~ | 65536
_N_PM_Power_Factor | nvo_PM_Pw_Factor | 98 | Power Meter: Power factor | Compteur: Facteur de puissance | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Real_Energy | nvo_PM_kWh_LSB | 8 | Power Meter: Real energy (Weight Low) | Compteur: Energie Réelle (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Real_Energy | nvo_PM_kWh_MSB | 8 | Power Meter: Real energy (Weight High) | Compteur: Energie Réelle (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_NL_PM_Reactive_Energy | nvo_PM_kVAh_LSB | 8 | Power Meter: Reactive energy (Weight Low) | Compteur: Energie réactive (poids faible) | 0 | ~ | 65536
_NH_PM_Reactive_Energy | nvo_PM_kVAh_MSB | 8 | MSB: Power Meter: Reactive energy (Weight High) | Compteur: Energie réactive (poids fort) | 0 | ~ | 65536
_Sp_Power_Meter_Code_Reset | nvi_PM_Reset | 8 | Power Meter: Code for reset | Compteur d'énergie: Code pour RaZ | 0 | 0 | 65536
_Oa_FreshAir | nvo_Fresh_Air | 81 | Output: Air damper | Sortie: Registre d'air | 0 | ~ | 100
_R_Circuit_Stage_PowerF | nvo_Compressor | 81 | Output: Modulating compressor | Sortie: Compresseur modulant | 0 | ~ | 100
_R_Heaters_1_PowerF | nvo_Heaters_1 | 81 | Output: Modulating heaters 1 | Sortie: Réchauffeur 1 modulant | 0 | ~ | 100
_R_Heaters_2_PowerF | nvo_Heaters_2 | 81 | Output: Modulating heaters 2 | Sortie: Réchauffeur 2 modulant | 0 | ~ | 100
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_1 | nvo_Custom_T_1 | 105 | External signal: Custom temp. - 1st | Signal externe: Température - 1er | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_2 | nvo_Custom_T_2 | 105 | External signal: Custom temp. - 2nd | Signal externe: Température - 2ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_3 | nvo_Custom_T_3 | 105 | External signal: Custom temp. - 3rd | Signal externe: Température - 3ème | -99.9 | ~ | 99.9
_Ia_Custom_Temp_ExtSignal_4 | nvo_Custom_T_4 | 105 | External signal: Custom temp. - 4th | Signal externe: Température - 4ème | -99.9 | ~ | 99.9
_N_Error_Bits_1 | nvo_Error_Bits_1 | 8 | [Alarm - Major] bit.0 = (70) Real Time Clock bit.1 = (71) BE.1, Communication Bus bit.2 = (72) BE.2, Communication Bus bit.3 = bit.4 = (81) Room Temperature, Probe bit.5 = (82) Room Humidity, Sensor bit.6 = (83) Outside Temperature, Probe bit.7 = (85) Supply Temperature, Probe bit.8 = (88) Return Temperature, Probe bit.9 = (22) Supply Temperature, Too Low bit.10 = (80) Air Flow, Sensor bit.11 = (73) Blower, Inverter, Communication Bus bit.12 = (1) Blower, Flow Switch Cut Off bit.13 = (91) Blower, Fan bit.14 = (92) Blower, Inverter bit.15 = (99) Fire / Smoke, Detected | [Alarme - Majeur] bit.0 = (70) Horloge du Climatic bit.1 = (71) BE.1, communication sur Bus bit.2 = (72) BE.2, communication sur Bus bit.3 = bit.4 = (81) Température d'ambiante, Sonde bit.5 = (82) Humidité d'ambiante, Capteur bit.6 = (83) Température extérieure, Sonde bit.7 = (85) Température de soufflage, Sonde bit.8 = (88) Température de retour, Sonde bit.9 = (22) Température de soufflage, Limite basse bit.10 = (80) Débit d'air, Capteur bit.11 = (73) Ventilateur, variateur, Communication sur Bus bit.12 = (1) Ventilateur, Débit d'air bit.13 = (91) Ventilateur bit.14 = (92) Ventilateur, Variateur bit.15 = (99) Incendie / Fumée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_2 | nvo_Error_Bits_2 | 8 | [Alarm - Major] bit.0 = (74) Exhaust, Inverter, Communication Bus bit.1 = (93) Exhaust, Fan bit.2 = (94) Exhaust, Inverter bit.3 = bit.4 = (59) Recovery, Outlet Temperature, Probe bit.5 = (56) Recovery, Air Flow, Sensor bit.6 = (51) Recovery, Motor bit.7 = (52) Recovery, Wheel bit.8 = bit.9 = (13) Hot Water, Risk Of Frosting bit.10 = (41) Pump 1, Electrical bit.11 = (11) Electrical Heaters, Overheating bit.12 = (12) Fresh Air, Electrical Heater, Overheating bit.13 = (14) Gas Burner 1 bit.14 = (15) Gas Burner 2 bit.15 = (16) Gas Burner, Overheating | [Alarme - Majeur] bit.0 = (74) Ventilateur d'extraction, Variateur, Communication sur Bus bit.1 = (93) Ventilateur d'extraction bit.2 = (94) Ventilateur d'extraction, Variateur bit.3 = bit.4 = (59) Module de récupération, Température de sortie, Sonde bit.5 = (56) Module de récupération, Débit d'air, Capteur bit.6 = (51) Module de récupération, Moteur bit.7 = (52) Module de récupération, Roue bit.8 = bit.9 = (13) Vanne d'eau chaude, Risque de gel bit.10 = (41) Pompe pour vanne d'eau chaude, Electrique bit.11 = (11) Chauffage électrique, Surchauffe bit.12 = (12) Chauffage électrique sur air neuf, Surchauffe bit.13 = (14) 1° brûleur gaz bit.14 = (15) 2° brûleur gaz bit.15 = (16) Brûleur gaz, Surchauffe | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_3 | nvo_Error_Bits_3 | 8 | [Alarm - Major] bit.0 = (141) Circuit 1, High Pressure, Sensor bit.1 = (142) Circuit 1, Low Presure, Sensor bit.2 = (143) Circuit 1, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (144) Circuit 1, Suction Temperature, Probe bit.4 = (114) Circuit 1, Compressor, Electrical bit.5 = (115) Circuit 1, High Pressure Cut Off bit.6 = (116) Circuit 1, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (117) Circuit 1, Low Pressure Cut Off bit.8 = (118) Circuit 1, Risk Of Frosting bit.9 = (132) Circuit 1, Expansion Valve, Motor bit.10 = (75) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Condenser Fan bit.12 = (103) Circuit 1, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (86) Water Condenser, Inlet, Probe bit.14 = (87) Water Condenser, Outlet, Probe bit.15 = | [Alarme - Majeur] bit.0 = (141) Circuit 1, Haute pression, Capteur bit.1 = (142) Circuit 1, Basse pression, Capteur bit.2 = (143) Circuit 1, Température de liquide, Sonde bit.3 = (144) Circuit 1, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (114) Circuit 1, Compresseur, Electrique bit.5 = (115) Circuit 1, Coupure haute pression bit.6 = (116) Circuit 1, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (117) Circuit 1, Coupure basse pression bit.8 = (118) Circuit 1, Risque de gel bit.9 = (132) Circuit 1, Détendeur, Moteur bit.10 = (75) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (102) Circuit 1, Ventilateur condenseur bit.12 = (103) Circuit 1, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (86) Condensation par eau, Température d'entrée, Sonde bit.14 = (87) Condensation par eau, Température de sortie, Sonde bit.15 = | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_4 | nvo_Error_Bits_4 | 8 | [Alarm - Major] bit.0 = (241) Circuit 2, High Pressure, Sensor bit.1 = (242) Circuit 2, Low Presure, Sensor bit.2 = (243) Circuit 2, Liquid Temperature, Probe bit.3 = (244) Circuit 2, Suction Temperature, Probe bit.4 = (214) Circuit 2, Compressor, Electrical bit.5 = (215) Circuit 2, High Pressure Cut Off bit.6 = (216) Circuit 2, Reversing Valve, Blocked bit.7 = (217) Circuit 2, Low Pressure Cut Off bit.8 = (218) Circuit 2, Risk Of Frosting bit.9 = (232) Circuit 2, Expansion Valve, Motor bit.10 = (76) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter, Communication Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Condenser Fan bit.12 = (203) Circuit 2, Condenser Fan, Inverter bit.13 = (2) Water Condenser, Flow Switch Cut Off bit.14 = (25) Water Condenser Temperature, Too Low bit.15 = (26) Water Condenser Temperature, Too High | [Alarme - Majeur] bit.0 = (241) Circuit 2, Haute pression, Capteur bit.1 = (242) Circuit 2, Basse pression, Capteur bit.2 = (243) Circuit 2, Température de liquide, Sonde bit.3 = (244) Circuit 2, Température d'aspiration, Sonde bit.4 = (214) Circuit 2, Compresseur, Electrique bit.5 = (215) Circuit 2, Coupure haute pression bit.6 = (216) Circuit 2, Compresseur ou vanne d'inversion de cycle, Bloqué bit.7 = (217) Circuit 2, Coupure basse pression bit.8 = (218) Circuit 2, Risque de gel bit.9 = (232) Circuit 2, Détendeur, Moteur bit.10 = (76) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur, Communication sur Bus bit.11 = (202) Circuit 2, Ventilateur condenseur bit.12 = (203) Circuit 2, Ventilateur condenseur, Variateur bit.13 = (2) Condensation par eau, Débit d'eau bit.14 = (25) Condensation par eau, Température, Limite basse bit.15 = (26) Condensation par eau, Température, Limite haute | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_5 | nvo_Error_Bits_5 | 8 | [Alarm - Minor] bit.0 = (84) Outside Humidity, Sensor bit.1 = (23) Room Temperature, Too High bit.2 = (24) Room Temperature, Too Low bit.3 = (32) Room Humidity, Too Low bit.4 = (33) Room Humidity, Too High bit.5 = (21) Supply Temperature, Too High bit.6 = (4) Blower, Filters, Dirty bit.7 = (5) Blower, Filters, Missing bit.8 = (89) Air Quality, Sensor bit.9 = (29) Air Quality, Too High bit.10 = (54) Recovery, Filters, Dirty bit.11 = (31) Humidifier, Failure bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, Leak Refrigerant, Detected bit.15 = (210) Circuit 2, Leak Refrigerant, Detected | [Alarme - Mineur] bit.0 = (84) Humidité extérieure, Capteur bit.1 = (23) Température d'ambiance, Limite haute bit.2 = (24) Température d'ambiance, Limite basse bit.3 = (32) Humidité d'ambiance, Limite basse bit.4 = (33) Humidité d'ambiance, Limite haute bit.5 = (21) Température de soufflage, Limite haute bit.6 = (4) Ventilateur, Filtres, Encrassés bit.7 = (5) Ventilateur, Filtres, Manquant bit.8 = (89) Qualité de l'air, Capteur bit.9 = (29) Qualité de l'air, tLimite haute bit.10 = (54) Module de récupération, Filtres, Encrassés bit.11 = (31) Humidificateur bit.12 = bit.13 = bit.14 = (110) Circuit 1, fuite de fluide frigorigène, Détectée bit.15 = (210) Circuit 2, fuite de fluide frigorigène, Détectée | 0 | ~ | 65536
_N_Error_Bits_6 | nvo_Error_Bits_6 | 8 | [Alarm - Minor] bit.0 = (119) Circuit 1, Low Condensing Temperature bit.1 = (129) Circuit 1, High Condensing Temperature bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, Low Operating Pressure bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, Maximum Operating Pressure bit.4 = (121) Circuit 1, Low Superheat bit.5 = (122) Circuit 1, High Superheat bit.6 = (123) Circuit 1, Low Subcooling bit.7 = (124) Circuit 1, High Subcooling bit.8 = (219) Circuit 2, Low Condensing Temperature bit.9 = (229) Circuit 2, High Condensing Temperature bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, Low Operating Pressure bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, Maximum Operating Pressure bit.12 = (221) Circuit 2, Low Superheat bit.13 = (222) Circuit 2, High Superheat bit.14 = (223) Circuit 2, Low Subcooling bit.15 = (224) Circuit 2, High Subcooling | [Alarme - Mineur] bit.0 = (119) Circuit 1, Température de condensation, Limite basse bit.1 = (129) Circuit 1, Température de condensation, Limite haute bit.2 = (128) Circuit 1, LOP, basse pression, Limite basse bit.3 = (127) Circuit 1, MOP, basse pression, Limite haute bit.4 = (121) Circuit 1, Surchauffe, Limite basse bit.5 = (122) Circuit 1, Surchauffe, Limite haute bit.6 = (123) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite basse bit.7 = (124) Circuit 1, Sous-refroidissement, Limite haute bit.8 = (219) Circuit 2, Température de condensation, Limite basse bit.9 = (229) Circuit 2, Température de condensation, Limite haute bit.10 = (228) Circuit 2, LOP, basse pression, Limite basse bit.11 = (227) Circuit 2, MOP, basse pression, Limite haute bit.12 = (221??) Circuit 2, Surchauffe, Limite basse bit.13 = (222) Circuit 2, Surchauffe, Limite haute bit.14 = (223) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite basse bit.15 = (224) Circuit 2, Sous-refroidissement, Limite haute | 0 | ~ | 65536
_N_LonWorks_Bits_1 | nvi_Bool_Bits_1 | 8 | [Digital] bit.0 = Activation: Power unit (On/Off) bit.1 = Reset: Alarms and safety bit.2 = [BMS] Forcing: Mode [D] 'Night' bit.3 = [BMS] Activation: Blower in deadzone bit.4 = bit.5 = bit.6 = bit.7 = bit.8 = bit.9 = bit.10 = Relay: BM J14 NO7 bit.11 = Relay: BM J15 NO12 bit.12 = Relay: BE-1 J5 NO1 bit.13 = Relay: BE-1 J6 NO2 bit.14 = Relay: BE-1 J7 NO3 bit.15 = Relay: BE-1 J8 NO4 | [Digital] bit.0 = Activation: Marche/Arrêt de l'unité bit.1 = RaZ: Alarmes et sécurités bit.2 = [GTC] Forçage: Mode [D] 'Nuit' bit.3 = [GTC] Activation: Ventilateur en zone morte bit.4 = bit.5 = bit.6 = bit.7 = bit.8 = bit.9 = bit.10 = Relai: BM J14 NO7 bit.11 = Relai: BM J15 NO12 bit.12 = Relai: BE-1 J5 NO1 bit.13 = Relai: BE-1 J6 NO2 bit.14 = Relai: BE-1 J7 NO3 bit.15 = Relai: BE-1 J8 NO4 | 0 | 0 0 0 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 | 65536
nvo_Bool_Bits_1
_N_LonWorks_Bits_2 | nvi_Bool_Bits_2 | 8 | [Digital] bit.0 = [BMS] Unload: Control in cooling mode bit.1 = [BMS] Unload: Control in heating mode bit.2 = [BMS] Forcing: Fan speed - Low flow bit.3 = [BMS] Forcing: Fan speed - Nominal flow bit.4 = [BMS] Unload: Air quality control bit.5 = [BMS] Forcing: Closing air damper bit.6 = [BMS] Forcing: Open air damper bit.7 = [BMS] Unload: Free-Cooling bit.8 = [BMS] Unload: Free-Heating bit.9 = [BMS] Unload: 50% compressor running bit.10 = [BMS] Unload: Compressor bit.11 = [BMS] Unload: Compressor in heating bit.12 = [BMS] Request: Delay Defrost bit.13 = [BMS] Unload: 50% heaters running bit.14 = [BMS] Unload: Heaters bit.15 = | [Digital] bit.0 = [GTC] Délestage: Régulation en mode froid bit.1 = [GTC] Délestage: Régulation en mode chaud bit.2 = [GTC] Forçage: Vitesse du ventil. - Petite allure bit.3 = [GTC] Forçage: Vitesse du ventil. - Allure nominale bit.4 = [GTC] Délestage: Contrôle de qualité d'air bit.5 = [GTC] Forçage: Fermeture du registre d'air bit.6 = [GTC] Forçage: Ouverture du registre d'air bit.7 = [GTC] Délestage: Registre d'air en Free-Cooling bit.8 = [GTC] Délestage: Registre d'air en Free-Heating bit.9 = [GTC] Délestage: Compresseur 50% en marche bit.10 = [GTC] Délestage: Compresseur bit.11 = [GTC] Délestage: Compresseur en chaud bit.12 = [GTC] Demande: Retard de dégivrage bit.13 = [GTC] Délestage: Chauffage 50% en marche bit.14 = [GTC] Délestage: Chauffage bit.15 = | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ | 65536
nvo_Bool_Bits_2
_N_LonWorks_Bits_3 | nvo_Bool_Bits_3 | 8 | [Digital] bit.0 = Output: Alarm bit.1 = Output: Blower bit.2 = Output: Exhaust fan - 1st bit.3 = Output: Compressor 1 - Circuit 1 bit.4 = Output: Compressor 2 - Circuit 1 bit.5 = Output: Reversing Valve - Circuit 1 bit.6 = Output: Compressor 1 - Circuit 2 bit.7 = Output: Compressor 2 - Circuit 2 bit.8 = Output: Reversing Valve - Circuit 2 bit.9 = Output: Gas burner - 1st bit.10 = Output: Gas burner - 2nd bit.11 = Output: Gas burner - Full Power bit.12 = Output: Electrical heaters - 1st bit.13 = Output: Electrical heaters - 2nd bit.14 = bit.15 = | [Digital] bit.0 = Sortie: Alarme bit.1 = Sortie: Ventilateur bit.2 = Sortie: Ventilateur d'extraction - 1er bit.3 = Sortie: Compresseur 1 - Circuit 1 bit.4 = Sortie: Compresseur 2 - Circuit 1 bit.5 = Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 1 bit.6 = Sortie: Compresseur 1 - Circuit 2 bit.7 = Sortie: Compresseur 2 - Circuit 2 bit.8 = Sortie: Vanne d'inversion - Circuit 2 bit.9 = Sortie: brûleur gaz - 1er bit.10 = Sortie: brûleur gaz - 2ème bit.11 = Sortie: brûleur à gaz - Pleine allure bit.12 = Sortie: Résistances électrique - 1° bit.13 = Sortie: Résistances électrique - 2° bit.14 = bit.15 = | 0 | ~ | 65536
_N_LonWorks_Bits_4 | nvo_Bool_Bits_4 | 8 | [Digital] bit.0 = Unit: Power unit status (On/Off) bit.1 = Control: Cooling mode bit.2 = Control: Dead Zone bit.3 = Control: Heating mode bit.4 = bit.5 = bit.6 = bit.7 = bit.8 = bit.9 = bit.10 = Input: Custom - BM J4 ID4 bit.11 = Input: Custom - BM J4 ID7 bit.12 = Input: Custom - BE1 J4 ID1 bit.13 = Input: Custom - BE1 J4 ID2 bit.14 = Input: Custom - BE1 J4 ID3 bit.15 = Input: Custom - BE1 J4 ID4 | [Digital] bit.0 = Unité: Status de Marche de l'unité bit.1 = Régulation: Mode Froid bit.2 = Régulation: Mode Zone Morte bit.3 = Régulation: Mode Chaud bit.4 = bit.5 = bit.6 = bit.7 = bit.8 = bit.9 = bit.10 = Contact: Client - BM J4 ID4 bit.11 = Contact: Client - BM J4 ID7 bit.12 = Contact: Client - BE1 J4 ID1 bit.13 = Contact: Client - BE1 J4 ID2 bit.14 = Contact: Client - BE1 J4 ID3 bit.15 = Contact: Client - BE1 J4 ID4 | 0 | ~ | 65536