Storingslijst Climatic 2(KP02), Vloeistofkoelers

Algemene storingen

# Code		Omschrijving

- temperatuur gekoeld water buiten regelbereik  (voeler defect)

- temperatuur warm water buiten regelbereik (voeler defect)

- onvoldoende gekoeld water (flowswitch)

- onvoldoende warm water (flowswitch)

- geen 230 V hulpvoeding aanwezig

9		      verkeerde fase volgorde

## Circuit storingen

Algemene codering voor circuitstoring    n 1, waarbij n het circuit is.

Code		Omschrijving

n 1		lage druk storing

n 2		vorststoring

n 4		onvoldoende oververhitting

n 5		pump down is niet gelukt

n 6		voelers defect

n 7		defect aan het electronisch expansieventiel

# Compressor storingen

Algemene codering voor compressorstoring   mn 1, waarbij  m  de compressor is.

Code		Omschrijving

mn 1		compressor thermisch onderbroken

mn 2		oliedrukstoring

mn 5		hoge druk storing

mn 6		persgastemperatuur te hoog

mn 7		motorprotector is aangesproken

# Diverse storingen

# Code		Omschrijving

81/82		onvoldoende waterflow

- condensorventilatoren thermisch onderbroken

91/92		 pompmotor thermisch onderbroken

95   		 setpointverstelling werkt niet

97   		 temperatuur van de freecooling buiten regelbereik ( defecte voeler)