Inhoud

1 -	Inleiding	1

1.1 -	Voorwoord	1

1.2 -	Aansprakelijkheid	1

1.3 -	Controle	1

1.4 -	Algemene beschrijving	1

2 -	Voorafgaande handelingen	1

2.1 -	Gebruiksvoorwaarden	1

2.2 -	Geluidsniveau	2

2.3 -	Transport	2

2.4 -	Ondergrond	2

2.5 -	Service-gebied	2

3 -	Installatie	2

3.1 -	Hydraulische aansluitingen	2

3.1.1 -	Constructie van het hydraulisch circuit (Afb. a)	2

3.1.2 -	Toevoegen van water en ethyleenglycol	3

3.1.3 -	Mengsels van water-glycol	3

3.2 -	Afvoeraansluitingen van de veiligheidskleppen	3

3.3 -	Elektrische aansluitingen	4

4 -	Start en werking	4

4.1 -	Begincontrole	4

4.2 -	Eerste start (of na een lange onderbreking)	4

4.3 -	Starten en stoppen	5

4.4 -	Waterkoelers voor speciale installaties	5

4.5 -	Freecooling	5

4.6 -	Microprocessor-besturing	5

4.6.1 -	Starten en stoppen	5

4.6.2 -	Afstandsbediening	5

4.6.3 -	Beheer van 1 pomp	5

4.6.4 -	Beheer van 2 pompen	5

4.6.5 -	Compressoren	6

4.6.6 -	Temperatuurregeling	7

4.6.7 -	Regeling van de condensatie	9

5 -	Vullen van het koelmiddel en de olie	9

5.1 -	Vullen van het koelmiddel	9

5.2 -	Vullen van de olie	9

5.2.1 -	Bijvullen van een al geïnstalleerd circuit	10

6 -	Instellingen	10

6.1 -	Regeling van de thermostatische expansieklep	11

7 -	Onderhoud	11

7.2 -	Vervangingsonderdelen	11

7.1 -	Ontmanteling van de unit	11

8 -	Opsporen van storingen	12

9 -	Belangrijkste accessoires	14

9.1 -	Waterkoeler met pompeenheid	14

9.2 -	Waterkoeler met inertiereservoir	14

9.3 -	Waterkoeler met gedeeltelijke warmteterugwinning (20%)	14

9.4 -	Hydraulische kit	15

1 -	Inleiding

1.1 -	Voorwoord

Het doel van deze handleiding is zowel de installateur als de bediener in staat te stellen de installatie-, bedienings- en onderhoudswerkzaamheden van de koelmachine op de juiste wijze uit te voeren zonder schade of letsel aan de machine of het bedieningspersoneel te veroorzaken.
In dit opzicht is de handleiding een hulpmiddel voor gekwalificeerd personeel om over de specifieke gereedschappen te beschikken voor het verrichten van de noodzakelijke handelingen voor een juiste installatie, bediening en onderhoud overeenkomstig de lokaal geldende voorschriften.

De Superchillers 2000 kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

1.2 -	Aansprakelijkheid

De fabrikant is nu en in de toekomst niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, voorwerpen en de machine als gevolg van nalatigheid van het bedieningspersoneel, het niet naleven van de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies in deze handleiding en het niet toepassen van de geldende voorschriften voor de veiligheid van de installatie en het gekwalificeerde bedienings- en onderhoudspersoneel.

1.3 -	Controle

Alle units worden in de fabriek geassembleerd en van kabels voorzien. Voor de verzending worden de units gevuld met de benodigde hoeveelheid koelmiddel en olie en worden ze gekeurd voor de bedrijfsomstandigheden die door de klant vereist worden. Het hydraulisch circuit van de machines wordt geleverd met aftapdoppen en open afblaasafsluiters. De free-cooling batterijen worden droog geleverd om mogelijke problemen wegens bevriezing tijdens de opslag te voorkomen. Bij de ontvangst van de machine dient u hem onmiddellijk nauwkeurig te controleren. Ga daarbij na of de machine tijdens het transport geen schade heeft geleden en of er geen onderdelen ontbreken: eventuele klachten dienen meteen aan het transportbedrijf, de fabriek of zijn vertegenwoordiger gemeld te worden. Er dient een schriftelijk verzoek om schadeloosstelling aan het transportbedrijf gestuurd te worden.

1.4 -	Algemene beschrijving

De waterkoelunits Superchiller 2000 met luchtkoeling en ingebouwde freecooling-inrichting zijn vervaardigd voor het produceren van gekoeld water.
Zij kunnen ook geproduceerd worden in de uitvoering met gedeeltelijke warmteterugwinning voor het gelijktijdig verwarmen van het water van het thermische circuit met een pompunit die op de machine is gemonteerd en/of met een inertiereservoir; de koelunits kunnen met talloze accessoires op de lijst compleet worden gemaakt. Bij hun ontwerp is rekening gehouden met de meest geavanceerde technieken van de hedendaagse industrie en zij beschikken over alle noodzakelijke elementen voor een automatische en efficiënte werking.
Elke unit wordt in de fabriek geheel gemonteerd en van kabels voorzien; na het vacuüm zuigen wordt de unit gevuld met de benodigde hoeveelheid koelmiddel R22 of R407C en wordt hij gekeurd.
Elk koelcircuit is autonoom en bestaat uit een luchtgekoelde condensor met ingebouwd onderkoelingscircuit, een hermetische scroll compressor (SBH-SLH) of een alternatieve semi-hermetische compressor (SBR-SLR), een plaatverdamper (SBH-SLH) of  een pijpenbundelverdamper (SBR-SLR) en de leidingen. De standaard componenten in de vloeistofleiding van het koelcircuit zijn de toevoerkleppen, de ontvochtigingsfilters, de magneetklep, het afsluitkraantje, het kijkglas van de vochtigheid en de thermostatische expansieklep; de units SBR-SLR beschikken over kraantjes op de zuig- en persleiding.
Het hydraulisch circuit bestaat uit freecoolingbatterijen, een driewegklep, een debietmeter en hydraulische leidingen.
Bovendien bevatten de units een carterverwarming van de compressor, een microprocessor-besturing en een toetsenbord om de werkwijze van de unit te regelen en in te stellen. 
De schakelkast is met alle veiligheids- en bedieningsinrichtingen uitgerust die nodig zijn om een betrouwbare werking te garanderen.   De motoren van de compressoren zijn uitgerust met beschermingen op alle drie de fasen en worden gestart met behulp van driepolige magneetschakelaars.

2 -	Voorafgaande handelingen

2.1 -	Gebruiksvoorwaarden

De units kunnen binnen de aangegeven werkgebieden werken (zie NO TAG Gebruiksvoorwaarden). Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor nieuwe machines of voor machines die op de juiste wijze geïnstalleerd en onderhouden zijn.

•	Minimumtemperatuur van de buitenlucht: -25 C

•	Maximumtemperatuur van de buitenlucht: zie NO TAG Gebruiksvoorwaarden

•	Maximaal toegelaten waterdebiet voor de unit SBH-SLH: verenigbaar met de drukverliezen in verhouding tot het vereiste temperatuurverschil (normaal niet lager dan 3 C)

•	Maximaal toegelaten waterdebiet voor de unit SBR-SLR: zie NO TAG Gebruiksvoorwaarden; hogere waarden kunnen erosie en trillingen in de warmtewisselaars met pijpenbundels veroorzaken

•	Minimaal toegelaten waterdebiet: verenigbaar met een verdampingstemperatuur die voldoende is om de ingreep van de veiligheidsinrichtingen uit te sluiten (deze temperatuur kan bepaald worden voor een temperatuurverschil die niet hoger is dan ongeveer 8 C)

•	Temperatuurbereik van het water dat de verdamper verlaat: 4  15 C

•	Maximumtemperatuur van het water bij de ingang van de unit: 20 C; hogere temperaturen zijn uitsluitend toegestaan in de start-up periode van de installatie buiten bedrijf

•	Maximumpercentage glycol: 50 %, met op de machine geïnstalleerde pompunit: 35 %

•	Minimaal toegestaan percentage glycol: in verhouding tot de minimumtemperatuur van de buitenlucht die op de installatieplaats is voorzien (zie Tab. a)

•	Maximale druk van het hydraulisch circuit: 6 Bar; met het accessoire Hydraulic Kit: 3 Bar

•	Spanningsbereik voor de voedingsspanning: 400 V +/- 10%; maximale onbalans tussen de fasen: 3%

Opslagvoorwaarden: -20  55 C voor de modellen SBH/SLH; -20  45 C voor de modellen SBR/SLR.

OPMERKING: vermijd het de units te installeren op plaatsen met harde wind; deze omstandigheden kunnen van slechte invloed zijn op de werking en de aangegeven gebruiksvoorwaarden wijzigen.

2.2 -	Geluidsniveau

In NO TAG Geluid worden de maximale waarden van de geluidsniveaus voor de units in de standaard configuratie (zonder pompen) bij een voortdurende werking en gemeten conform de norm ISO 3744 bij een vrije veld weergegeven.
De hoogste geluidswaarden worden gemeten aan de zijde van de batterijen voor de modellen SBH-SLH, recht tegenover de units voor de modellen SBR-SLR.

OPMERKING: vermijdt de units op plaatsen te installeren waar de geluidsgolven kunnen terugkaatsen; deze omstandigheden kunnen het geluidseffect van de geselecteerde unit wijzigen.

2.3 -	Transport

•	Vervoer de unit door hem met een hijskraan vanuit de hoogte op te tillen;

•	De gaten voor het opheffen bevinden zich in het basisonderstel (gebruik bij het optillen afstandsstaven om de zijkant te beschermen, zie NO TAG Verplaatsen).

N.B: plaats de (bijgeleverde) buizen voor het opheffen in de aangegeven gaten op het onderstel met het opschrift HIER OPHEFFEN. Blokkeer de uiteinden van de buizen met de doppen en splitpennen volgens de afbeelding in NO TAG Verplaatsen.
De hefvermogens van de heforganen dienen geschikt te zijn voor het op te tillen gewicht. Controleer het gewicht van de units, het hefvermogen van het hijsjuk en de touwen, de betrouwbaarheid en de toestand van bovengenoemde werktuigen.

2.4 -	Ondergrond

•	De unit dient op een horizontale ondergrond geplaatst te worden die zijn gewicht kan dragen.

•	Plaats de unit zo nodig op een geschikte trillingwerende ondergrond, die als optie bijgeleverd kan worden (van rubber of met veren). Raadpleeg het handboek Installatie trillingwerende ondergrond met veren" voor een goede plaatsing.

•	De unit moet op een zuiver horizontale ondergrond geplaatst worden.

OPMERKING: zie voor de gewichtsverdeling NO TAG Posities en draagvermogen.

OPMERKING: de gewichten en hun verdeling hebben betrekking op een standaard unit zonder opties; indien er pompunits op de machine zijn geïnstalleerd, dient u de gewichten van de desbetreffende accessoires bij de gewichten van de standaard units op te tellen (zie NO TAG)

2.5 -	Service-gebied

•	Voor een vrije doorgang van de luchtstroom en het onderhoud van de unit moet een minimaal gebied rond de koelinrichting vrij van obstakels gehouden worden (zie NO TAG Service-gebied).

•	De door de ventilatoren uitgeblazen warme lucht mag voor een hoogte van minimaal 2.5 m niet worden belemmerd.

•	Voorkom luchtkortsluiting tussen de aan -afgevoerde lucht, omdat de prestaties van de unit dan achteruitgaan of de normale werking zelfs wordt onderbroken.

3 -	Installatie

3.1 -	Hydraulische aansluitingen

3.1.1 -	Constructie van het hydraulisch circuit (Fig. a)

De leiding dient op de waterkoeler aangesloten te worden zoals is aangegeven op Fig. a. Realiseer als volgt een hydraulisch circuit:

1)	Plaats afsluiters in het circuit om het onderhoud te vergemakkelijken.

2)	Installeer een circulatiepomp met het door de installatie vereiste debiet en een opvoerhoogte die gelijk is aan de som van alle drukverliezen (zie ontwerpgegevens).
De koelunits kunnen op aanvraag geleverd worden met pompen met een debiet en een opvoerhoogte die in NO TAG aangegeven zijn.
Controleer in dit geval de aanwezigheid van de geselecteerde Chilled Water units

3)	Installeer manometers bij de ingang en de uitgang van de waterkoeler.

4)	Installeer thermometers bij de ingang en de uitgang van de waterkoeler.

5)	Sluit de leidingen op de koelinrichting aan met behulp van flexibele koppelingen om de overbrenging van trillingen te voorkomen en de thermische uitzettingen te compenseren; ga op dezelfde wijze te werk voor de pompunit aan de buitenkant van de koelinrichting.

6)	Het is nuttig een drukregelaar in het watercircuit te installeren, zodat gemakkelijk een waarschuwing van een lage druk van het water gegeven kan worden.

7)	Plaats een filter bij de ingangen van de pomp en de waterkoeler (dit filter wordt standaard bij de units met een warmtewisselaar met platen geleverd)

8)	Installeer op het hoogste punt van het circuit een apparaat waarmee de unit ontlucht kan worden en met glycol gevuld kan worden.

9)	Plaats een aftappunt op het laagste punt van het circuit.

10)    Installeer een vulgroep met:

a)	teller van het water dat gereïntegreerd wordt;

b)	manometer,

c)	terugslagklep;

d)	ontluchter;

e)	ontkoppelbare toevoerbuis, DIE TELKENS NA HET VULLEN/BIJVULLEN ONTKOPPELT MOET WORDEN.

11)	Voor een maximale bescherming bevelen wij u aan alle leidingen die aan lage buitentemperaturen blootstaan van verwarmingslint te voorzien en vervolgens te isoleren met synthetisch rubber met gesloten cellen (elastomeer).

12)	Het circuit dient over een expansievat (met veerveiligheid) van een geschikte capaciteit te beschikken.

OPMERKING:
indien de waterkoeler over een expansievat beschikt (als optie leverbaar), dient u te controleren of de capaciteit voldoende is en installeer eventueel een tweede vat in het circuit.
Het hele circuit dient een watervolume te bevatten dat geschikt is voor het vermogen van de geïnstalleerde koelunit.

OPMERKING: 
indien de waterkoeler over een inertiereservoir beschikt (als optie leverbaar), dient u te controleren of de capaciteit voldoende is en installeer eventueel een tweede reservoir in het circuit.

OPMERKING:
het hydraulisch circuit dient zodanig gerealiseerd te zijn dat in elke bedrijfstoestand een constant waterdebiet naar de verdamper gegarandeerd wordt. Indien dit niet het geval is, kunnen de compressoren defect raken door herhaalde terugstroming van de koelvloeistof in de zuigleiding.

3.1.2 -	Toevoegen van water en ethyleenglycol

ERG BELANGRIJK: voeg water en ethyleenglycol aan het circuit toe in de hoeveelheden die vooraf al zijn vastgesteld, zie  par. 2.1. Zorg ervoor de nominale bedrijfsdruk van de componenten van het circuit niet te overschrijden.

OPMERKINGEN:

•	om laagvorming te voorkomen dient u de circulatiepomp minstens 30 minuten na elke toevoeging van glycol te laten werken.

•	Na het toevoegen van water aan het circuit  moet de installatie van het waterleidingnet worden afgesloten; hierdoor wordt voorkomen dat het water met de glycol in het waterleidingnet terugloopt.

•	Controleer telkens na het bijvullen van het water de concentratie van de glycol en voeg zo nodig glycol toe.

3.1.3 -	Mengsels van water-glycol

Het water-glycol mengsel wordt gebruikt als thermische vloeistof drager onder erg strenge weersomstandigheden of bij de werking van de unit met temperaturen onder de nul graden Celsius.
Bepaal het percentage ethyleenglycol dat aan het water moet worden toegevoegd met behulp van de Tab. a.

Tab. a -	Ethyleenglycol die aan het water toegevoegd moet worden (% in gewicht van het totale mengsel)

| Ethyleenglycol (% in gewicht) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vriespunt, _C (*) | 0 | -4.4 | -9.9 | -16.6 | -25.2 | -37.2 |
| Dichtheid mengsel bij 20 ofC (*), kg/l | - | 1.017 | 1.033 | 1.048 | 1.064 | 1.080 |

(*)	De waarden verwijzen naar Shell antifreeze 402. Raadpleeg voor andere merken de

desbetreffende gegevens.

Zie voor de hoeveelheid water in het circuit het NO TAG Hydraulisch volume; indien de machine over een inertiereservoir beschikt, moet het hydraulisch volume van het reservoir aangegeven in par.9.2 toegevoegd worden.

VUL HET HYDRAULISCH CIRCUIT ALTIJD MET HET BENODIGDE PERCENTAGE GLYCOL VOOR DE MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VAN DE INSTALLATIEPLAATS; INDIEN DIT VOORSCHRIFT NIET WORDT NAGELEEFD KOMT DE GARANTIE VAN DE UNIT TE VERVALLEN.

3.2 -	Afvoeraansluitingen van de veiligheidskleppen

Op het koelcircuit kunnen zich zowel op de zijde van de hoge als van de lage druk veiligheidkleppen bevinden: de afvoer van deze kleppen moet aan de buitenkant omgeleid worden met behulp van een geschikte leiding met een diameter die minstens even groot is als de persleiding van de klep, zonder het kleppenhuis te belasten; leid de afvoer naar zones waar de straal geen letsel aan personen kan toebrengen.

3.3 -	Elektrische aansluitingen

1)	Voordat u de elektrische aansluitingen verricht, dient u zich van het volgende te verzekeren:

•	de elektrische componenten verkeren in een goede staat;

•	alle eindschroeven zijn goed aangedraaid;

•	de voedingsspanning en de frequentie komen overeen met de nominale waarde op het typeplaatje van de machine (met een tolerantie die door de Norm IEC 8-6, Maart 1990 is bepaald).

•	de maximale onbalans tussen de fasen mag 3% zijn (zie  Fig. b). Een afwijking van meer dan 3% zorgt ervoor dat de garantie komt te vervallen.

2)	Aansluitingen van de voedingskabel (zie  NO TAG):

•	Sluit de kabel op de klemmen van de voedingsspanning aan.

•	Gebruik een driepolige kabel met een geschikte doorsnede. Het is verplicht de groep met een aardleiding te verbinden.

•	Nadat u de doorgang voor de ingang van de voedingskabel in de constructie heeft geopend (voorgestanst), dient u de originele beschermingsklasse te herstellen met de accessoires (kabel wartel) voor de kabels en moffen.

OPMERKING:
de voeding mag nooit uitgeschakeld worden, behalve tijdens het uitvoeren van het onderhoudwerkzaamheden.
Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u werkzaamheden op de elektrisch gevoede delen verricht.

OPMERKING:
het is verboden werkzaamheden op de elektrische componenten te verrichten zonder het gebruik van isolerende gereedschappen en in de aanwezigheid van water of vocht.

OPMERKING:
de voeding van de externe pompunit moet tot stand worden gebracht voordat de koelunit wordt gestart en moet voor de gehele gebruiksduur van de koelinrichting in stand worden gehouden; een onjuiste gebruik blokkeert de unit namelijk vanwege de interne beschermingen (ingreep van de stromingachakelaar).

OPMERKING:
de units met scroll compressoren zijn uitgerust met een elektronische beveiligingsinrichting die de start van de compressoren blokkeert indien de volgorde van de fasen niet correct is; controleer of de volgorde correct is (DE GROENE LED BRANDT).

4 -	Start en werking

4.1 -	Begincontrole

1)	Controleer alle wateraansluitingen

2)	Open de persafsluiter van de compressor en de afsluitklep in de vloeistofleiding.

3)	Verzeker u ervan dat de druk in de zuigleiding hoger is dan 4.0 bar: indien dit niet het geval is, dient u de compressor langer voor te verwarmen en de lekdichtheid van de magneetvloeistofklep van het koelmiddel te controleren, zie  NO TAG en NO TAG Koelcircuits.

4)	Open alle afsluiters van het water

5)	Verzeker u ervan dat het gekoeld watercircuit gevuld is met de juiste hoeveelheid water/glycol.

6)	Ontlucht het watercircuit.

7)	Controleer het waterdebiet en de stroom richting.

8)	Verzeker u ervan dat het thermisch vermogen voldoende is voor de start.

Let op:

de temperatuursonde van de buitenlucht dient in een schaduwrijk gebied te worden geplaatst en moet beschermd worden tegen weersomstandigheden.

Let op (Alleen unit SLR):

voordat u de machine start, dient u de blokken onder de steunvoetjes van de compressoren te verwijderen.

4.2 -	Eerste start (of na een lange onderbreking)

Ga als volgt te werk:

1)	Schakel minstens 8 uur voor de start de carterverwarming in met de hoofdschakelaar op de stand ON (plaats de automatische schakelaars van de transformator alleen op ON als zij aanwezig zijn), en controleer daarbij vooraf de werking van de carterverwarming (een defect als gevolg van een onjuiste procedure zorgt ervoor dat de garantie van de compressor komt te vervallen).

2)	Open elke klep die vóór de begincontrole werd gesloten.

3)	Controleer de apparaten die op de unit zijn aangesloten, de pomp van het gekoelde water en elk ander hulpapparaat en start de pomp(en) van de installatie.

4)	VERZEKER U ERVAN DAT DE COMPRESSOR TEN MINSTE 8 UUR IS OPGEWARMD; start alleen dan de unit.

5)	Verzeker u ervan dat de ventilatoren in de juiste richting draaien (tegen de klok in): controleer zo nodig de elektrische aansluitingen.

6)	Verzeker u ervan dat de pompen in de juiste richting draaien.

7)	Als de unit eenmaal gestart is en de temperatuur van het water in de installatie hoger is dan +25C, dient u het waterdebiet naar de waterkoeler te verlagen door één van de inregelkleppen te blokkeren.
Open de inregelkleppen weer geleidelijk tot het circulerende water een temperatuur tussen +20/+15C bij de ingang van de waterkoeler bereikt.

8)	Controleer de werking van de veiligheids- en besturingsapparaten.

9)	Controleer de temperatuur bij de uitgang van het gekoelde water (reset de controlethermostaat uitsluitend als dit dringend nodig is).

10) Controleer het oliepeil van de compressor.

11) Controleer bij een compressor op volle toeren en met een constante snelheid of u geen luchtbellen in het kijkglas ziet. Indien dit wel het geval is, dient u de unit te vullen aan de hand van par. 5.

4.3 -	Starten en stoppen

VERZEKER U ER ALTIJD VAN DAT HET CARTER VAN DE COMPRESSOR VOORVERWARMD IS.
HOUD VOOR KORTE ONDERBREKINGEN DE VOEDINGSSPANNING NAAR DE CARTERVERWARMING IN STAND.

•	Start de unit door de schakelaar van de microprocessor op ON te zetten.

•	Stop de unit door de schakelaar van de microprocessor op OFF te zetten.

•	Sluit de elektriciteit van de machine voor lange onderbrekingen af door de schakelaar van de microprocessor op OFF te zetten.
In dit geval blijven de carterverwarmingen van de compressoren gevoed.

•	Druk voor de seizoensonderbreking van de unit op de algemene hoofdschakelaar die zich op de hoofdgroep van de voedingsspanning bevindt. Op deze wijze wordt de carterverwarming van de compressor uitgeschakeld.

4.4 -	Waterkoelers voor speciale installaties

De units kunnen zonder essentiële wijzigingen het water met glycol afkoelen met temperaturen die lager of ongeveer gelijk zijn aan 0C (tot ongeveer -2C). In deze gevallen moeten de instellings- en ijkingswaarden van de veiligheids- en besturingsorganen gewijzigd worden. Deze handeling kan in de fabriek (tijdens de keuring) uitgevoerd worden of tijdens de installatie door uitsluitend gekwalificeerd en bevoegd personeel.

4.5 -	Freecooling

Freecooling is een systeem voor de voorkoeling en koeling van het mengsel. Dit systeem gebruikt de omgevingslucht wanneer deze een lagere temperatuur heeft dan het water/glycol mengsel.
Als de buitentemperatuur voldoende laag is om het volledige thermische vermogen te verspreiden, gaan de koelcompressoren automatisch uit en wordt de temperatuur van het mengsel gecontroleerd door de ON/OFF sequentie van de ventilatoren. Als de temperatuur van het mengsel te hoog is, zullen de compressoren werken zolang dat noodzakelijk is.

4.6 -	Microprocessor-besturing

Raadpleeg het handboek “Microface en Hiromatic Servicehandboek voor toepassingen van Superchiller 2000”.

4.6.1 -	Starten en stoppen

Als de waterkoeler onder spanning staat (de gele LED brandt), kan de unit gestart of gestopt worden door eenvoudigweg op ON/OFF te drukken.

4.6.2 -	Afstandsbediening

De unit kan in-/uitgeschakeld worden met een afstandsschakelaar die door de klant geïnstalleerd wordt (de besturing moet ingeschakeld [ON] om van de afstandsbediening gebruik te kunnen maken).

N.B:
Als men op de regelaar op OFF drukt, wordt de unit uitgeschakeld en kunt u hem niet meer met de afstandsschakelaar bedienen. Als u op OFF drukt terwijl de unit door de afstandsbediening op OFF staat, blijft de unit bij de terugkeer van de opdracht op afstand uitgeschakeld in de toestand van een lokaal uitgeschakelde unit.

4.6.3 -	Beheer van 1 pomp

Er kunnen één of twee pompen aanwezig zijn. Als de Superchiller wordt ingeschakeld, start de pomp onmiddellijk.

Op hetzelfde ogenblik start de uitlezing van de input van de stromingsschakelaar. Er is een vertraging 15 sec. Als de stromingsschakelaar het contact niet binnen deze vertraging sluit, stopt de pomp 1 minuut waarna hij weer probeert opnieuw te starten. Als de stromingsschakelaar wordt gesloten, begint de besturing na 2 minuten te werken. Als de input van de stromingsschakelaar ook voor de tweede keer na 15 sec. open blijft, wordt na 1 minuut een tweede startpoging gedaan. Als ook de tweede poging mislukt, wordt vanaf de besturing een stromingsalarm ingeschakeld en wordt de unit in de alarmtoestand gestopt. 
Tijdens de normale werking is de vertraging van het alarm van de stromingsschakelaar altijd aanwezig, maar als de stromingsschakelaar eenmaal heeft ingegrepen wordt de unit onmiddellijk in de alarmtoestand gestopt.

4.6.4 -	Beheer van 2 pompen

Indien er voor 2 pompen gekozen is, beschikt elke pomp over 3 pogingen om te starten. Als de eerste pomp niet kan starten, wordt de tweede pomp na 1 minuut geactiveerd. Als deze poging geen succes heeft, probeert de eerste pomp opnieuw te starten. Elke pomp beschikt over 3 pogingen; na de derde mislukte start van de tweede pomp wordt door de besturing een stromingsalarm geactiveerd en wordt de unit in de alarmtoestand gestopt.

Als de stromingsschakelaar tijdens de normale werking ingrijpt, geeft de besturing een alarm weer en wordt de tweede pomp geactiveerd. Als ook de tweede pomp in gebreke blijft, wordt de unit onmiddellijk in de alarmtoestand gestopt. De wisseling tussen de eerste en de tweede pomp wordt geactiveerd als het verschil van de bedrijfsuren hoger is dan 100 uur.  Er kan op het moment van hun wisseling een overgangstijd (0-10 seconden) geselecteerd worden.

OPMERKING:
als de unit op OFF is gezet, stoppen alle componenten onmiddellijk (Compressoren, Freecooling), maar blijven de pompen nog 20 seconden geactiveerd (dit geldt voor elke geselecteerde configuratie van de pompen).

4.6.5 -	Compressoren

Er bestaan verschillende compressoren waaruit gekozen kan worden: Voor alle mogelijke combinaties geldt het onderstaande diagram:

De compressoren starten nooit op hetzelfde ogenblik. Er bestaat altijd een activeringsvertraging van 2 minuten tussen de eerste en de tweede compressor. Er bestaat altijd een activeringsvertraging van 6 minuten tussen twee opeenvolgende starts van dezelfde compressor.

Tijdens de normale werking moet de compressor voor een te selecteren minimumtijd werken, ook als de besturing vraagt de compressor te stoppen (bij een alarm wordt de compressor natuurlijk onmiddellijk gestopt). Indien de unit wordt uitgeschakeld (met Hiromatic, met een schakelaar op de unit of met een afstandsschakelaar) wordt de telling van de minimale werkingstijd onderbroken.

•	Beheer van de Scroll compressoren in een enkele configuratie:

Zie het onderstaande diagram: de bedrijfsuren worden altijd geëgaliseerd. Dit wordt elke 24 uur door de besturing gecontroleerd.  Elke dag vindt er een wisseling plaats van compressor 1 naar compressor 2 en omgekeerd.

•	Beheer van de compressoren in de twin-tandem configuratie:

Zie het onderstaande diagram.

De dagelijkse wisseling is als volgt:
1e dag:	1-2-3-4
2e dag:	2-3-4-1
3e dag:	3-4-1-2
4e dag:	4-1-2-3

•	Beheer van de semi-hermetische compressoren met capaciteitscontrole 66/100 % of 75/100 %:

Zie het onderstaande diagram:

De semi-hermetische compressoren beschikken over één motor en een regelklep om het koelvermogen te regelen. De besturing staat de compressoren niet toe langer dan 5 uur in de configuratie van de capaciteitscontrole van 66-75% te werken.  Als de 5 uur bereikt worden, activeert de besturing de werking van de compressoren op volle toeren, ook als dit niet door de temperatuurcontrole vereist wordt.

4.6.6 -	Temperatuurregeling

•	Configuratie van de sensoren

De temperatuurregeling is gebaseerd op twee fundamentele parameters:

	Het Setpoint (setpoint van het water dat de unit verlaat)

	de T van unit (temperatuurverschil tussen de ingang en de uitgang van de verdamper bij de werking op vol vermogen)

De regeling is proportioneel, niet integraal.

De regeleenheid neemt de geselecteerde waarde van T als proportionele band aan en verdeelt hem op basis van de verschillende ingestelde regeltrappen van de capaciteitscontrole.

De regeltrappen worden geactiveerd door de VERDAMPER INTREDE TEMPERATUUR

•	Mechanische koeling:

Zie het onderstaande diagram:

Controlesensor:	Sonde ingang verdamper

Setpoint:	Setpoint water uitgang verdamper

P-band:	T

•	Free-cooling

Als het temperatuurverschil tussen de intredetemperatuur van de unit gemeten door de voeler 1 (zie configuratie sensoren") en de temperatuur van de buitenlucht gemeten door de voeler 5, gedurende 2 minuten hoger of gelijk is aan de geselecteerde waarde van de delta T freecooling, wordt de werking in Free-cooling modus geactiveerd. In dit geval wordt de FC-klep geopend en worden de compressoren gestopt.  De analoge uitgang voor de aansturen van de ventilatoren wordt niet meer beheerd door de condensor drukregelaar, maar door de temperatuur voeler bij de ingang van de verdamper (voeler 2) overeenkomstig het ingestelde setpoint (dezelfde P-band die voor de mechanische koeling is ingesteld). Als de FC-werking eenmaal is geactiveerd, worden de compressoren 6 minuten uitgeschakeld. De besturing beperkt de variatiesnelheid van de analoge uitgang van de ventilatoren: max. 100 sec. bij de overgang 0-100%. Indien de trapregeling van de ventilatoren is geselecteerd, blijft de beperking van de variatiesnelheid dezelfde.

Opmerking 1:
bij de modellen SBR worden de digitale uitgangen voor het beheer van de ventilatoren in free-cooling beheerd in verhouding tot de analoge uitgang tussen 0 en 100%; de regeltrappen worden verdeeld met eenzelfde hysterese voor elke trap: als er bijvoorbeeld 4 regeltrappen zijn, zullen de ventilatoren achtereenvolgens geactiveerd worden corresponderend aan 25%/50%/75% en 100% van de analoge uitgang en zullen gedeactiveerd worden corresponderend aan 75%/50%25% en 0% van de analoge uitgang.

Opmerking 2:
bij de units met 2 aparte condensors (modellen SBR) wordt het aantal trappen van de ventilatorsnelheid alleen tijdens de FC-werking verdubbeld. Dit betekent dat bijvoorbeeld een unit met drie regeltrappen voor de ventilatoren/condensatie, in de FC-werking 6 regeltrappen heeft (er zijn dus 3 + 3 trappen beschikbaar die achtereenvolgens worden bestuurd).
Nadat de freecooling 6 minuten heeft gewerkt, activeert de besturing opnieuw de mogelijkheid de compressoren te activeren. Als na het lezen van de sonde van de ingang van de verdamper (sonde 2) de besturing de compressoren start, gaan de ventilatoren automatisch over naar de regeling van alleen condensatiedruk: alle ventilatoren, bij de units met enkele condensor (modellen SBH, SLH); alleen de ventilatoren van het koelcircuit waarin de compressor actief is, bij de units met dubbele condensor (modellen SBR, SLR).

OPMERKING:
bij een gecombineerde werking FC + DX (compressoren ON) verandert het setpoint van de condensatie van de originele waarde in de waarde die bij de parameter MINIMUM CONDENSATIEDRUK is

ingesteld; dit nieuwe setpoint wordt niet ingedeeld bij 100% van de analoge uitgang, maar bij 0% van de analoge uitgang (zie het onderstaande diagram). Dankzij dit bijzondere algoritme wordt zo veel mogelijk energie bespaard door de gunstige freecooling-omstandigheden van de buitenlucht te gebruiken. Tijdens de gecombineerde werking FC+DX gebruikt het algoritme van de condensatieregeling een integratiefactor om het nieuwe setpoint te bereiken.

OPMERKING:
de variatiesnelheid van de analoge uitgang van de regeling van de ventilatoren moet tijdens de overgang van 0-100% binnen de 100 sec. blijven. Dit filter wordt slechts 2 minuten na de start van de compressor geactiveerd. Telkens als een compressor opnieuw start wordt de filtering van het signaal 2 minuten onderbroken. De besturing houdt geen rekening met het feit in welk circuit de compressor opnieuw gestart is. als het circuit 1 met het gefilterde signaal werkt en de compressor van het circuit 2 wordt gestart, wordt de filtering van het circuit 1 onderbroken.
Deze laatste opmerking geldt voor beide werkwijzen: alleen DX of DX + FC.
Als in uitsluitend de FC modus zich een te hoog koelvermogen heeft ontwikkeld (te lage temperatuur bij de uitgang), brengt de besturing de snelheid van de ventilatoren terug en begint vervolgens (zie het diagram) de driewegkraan te sluiten (met trappen van 5% elke 30 seconden).

OPMERKING:
de besturing beschikt over de mogelijkheid de capaciteitsregeling van de compressoren tijdens de FC-werking te activeren of te deactiveren (FC SCHAKELT CAPACITEITSREGELING UIT).
Als de capaciteitsregeling tijdens de FC-werking uitgeschakeld is, kunnen alleen de volle vermogenscircuits geactiveerd worden als het vermogen verhoogt moet worden (unit met Tandem-Twin compressoren). Dankzij dit bijzondere algoritme wordt zo veel mogelijk energie bespaard door de gunstige freecooling-omstandigheden van de buitenlucht te gebruiken.

4.6.7 -	Regeling van de condensatie

Elk koelcircuit beschikt over een eigen drukomzetter. De besturing regelt de analoge uitgang van de ventilatoren op basis van de lezing van de condensatiedruk, van het ingestelde condensatie setpoint en van het geselecteerde type condensor (enkel of dubbel).  Bij een enkele condensor wordt de werking geregeld door de hoogste druk die door elk van de twee drukomzetters op elk koelcircuit gelezen wordt; bij dubbele condensors is de regeling van elk koelcircuit onafhankelijk.

Als de voordurende regeling van de ventilatoren is geselecteerd (standaard voor de modellen SBH, SLH en SLR), varieert de analoge uitgang voortdurend van de minimumwaarde naar de maximumwaarde; als de druk het setpoint bereikt of er een waarschuwing is dat de druk hoog is, stelt de analoge uitgang zich automatisch op 100%.

OPMERKING:
als de lezing van de druk gelijk is aan de waarde  0=[set point ? hysterese] is de analoge uitgang 0; als de druk opnieuw stijgt blijft de analoge uitgang op 0 tot de minimumwaarde van het signaal bereikt wordt, waarna de analoge uitgang opnieuw wordt geactiveerd.

OPMERKING:
als de voordurende regeling van de ventilatoren niet geselecteerd is (regeling van de ventilatoren met trappen, standaard voor de modellen SBH en SBR) worden de minimum- en maximumwaarden van het signaal genegeerd.

De digitale uitgangen voor de trappenregeling van de condensatie/ventilatoren worden bij de analoge uitgang geregeld met een werkingsveld tussen 0 en 100% van de uitgang. Elke trap heeft een hysterese die gelijk is aan de anderen.

Er zijn verschillende instellingen van de trappen mogelijk:
1,2,3,4 voor units met dubbele condensor waarbij elke sensor de regeling van de ventilatoren van het koelcircuit waartoe hij behoort bestuurt.
Het bereik van elke trap is afhankelijk van de proportionele band en de geselecteerde trappen. Alle eventuele instellingen die anders zijn dan de fabrieksinstellingen moeten door bevoegd personeel uitgevoerd worden.

OPMERKING:
voor de regeling van de condensatie is bij de start van de compressoren een bijzondere strategie ingevoerd; de ventilatoren worden één minuut na de start van de compressoren gedwongen te werken met een minimumsnelheid op basis van de omgevingstemperatuur die door sonde 5 is gelezen.   
Tamb  25C	Min. snelheid = 100%
10C  Tamb  25C	Min. snelheid = 76%
Tamb #10C	GEEN Min. snelheid

5 -	Vullen van het koelmiddel en de olie

Elke werkzaamheid op de leidingen of op de componenten van het koelcircuit onder druk mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden die voor deze ingreep bevoegd zijn.

5.1 -	Vullen van het koelmiddel

ALS U HET KOELCIRCUIT REPAREERT DIENT U HET KOELMIDDEL IN EEN RESERVOIR OP TE VANGEN: NIET IN HET MILIEU VERSPREIDEN.
GEBRUIK NOOIT DE COMPRESSOR OM HET SYSTEEM VACUÜM TE MAKEN (HIERDOOR VERVALT GARANTIE).

	De unit wordt gevuld geleverd volgens NO TAG Vullen van het koelmiddel.

Waarschuwingen voor het vullen van het koelmiddel:

	Verzeker u ervan dat het koelmiddel niet lekt.

	Controleer de hoeveelheid koelmiddel die in het koelcircuit aanwezig is: een unit die oorspronkelijk in de fabriek met R22 gevuld is mag niet gevuld worden met R407C en omgekeerd; neem eventueel contact op met het technisch servicebureau.

	Vul de unit bij een werkende compressor door de gascilinder op de vulaansluiting benedenstrooms van de thermostatische klep aan te sluiten. 
Maak de koppelleiding tussen de gascilinder en het vulpunt schoon; maak de koppeling goed sluitend vast en vul de unit. Het is strikt noodzakelijk de gascilinder voor en na de handeling te wegen

	Voor de units met R407C mag het vullen uitsluitend met een vloeibaar koelmiddel uitgevoerd worden

	Meet de oververhitting als volgt:

1)	Meet met een contactthermometer de temperatuur op de zuigleiding, in de nabijheid van de voeler van de thermostatische klep.

2)	Sluit een manometer op de Schrader-aansluiting aan (met een buis van max. 30 cm.).

3)	De oververhitting is het verschil tussen de twee aflezingen.

4)	Voor de units met R407C dient u de schaal van de manometer, die met de afkorting D.P. (Dew Point) is aangeduid, te raadplegen.

	Vul de unit tot u geen luchtbellen meer in het kijkglas ziet en de bedrijfscondities van het hele koelcircuit normaal zijn.

	Controleer of de oververhitting 5-8 C is.

	Controleer of er bij de uitgang van de condensor een onderkoeling van 4-8 C is.

	Meet de onderkoeling als volgt:

1)	Meet met een contactthermometer de temperatuur op de vloeistofleiding.

2)	Sluit een manometer op de Schrader-aansluiting op de vloeistofleiding aan (met een buis van max. 30 cm.).

3)	De onderkoeling is het verschil tussen de twee aflezingen.

4) Voor de units met R407C dient u de schaal van de manometer, die met de afkorting D.P. (Dew Point) is aangeduid, te raadplegen.

HET IS ERG BELANGRIJK DE UNITS OP DE JUISTE WIJZE TE VULLEN. Te veel koelmiddel veroorzaakt een toename van de onderkoeling met werkingsproblemen in het warme seizoen; te weinig koelmiddel veroorzaakt een toename van de oververhitting en mogelijke blokkades van de compressor.
Controleer na elke werkzaamheid op de unit de bedrijfscondities door de onderkoeling en de oververhitting na te gaan.

5.2 -	Vullen van de olie

Neem contact op met het technisch servicebureau voor de specificaties van de olie die voor het bijvullen gebruikt moet worden; deze varieert afhankelijk van het type model en het gebruikte koelmiddel. 
MENG NOOIT VERSCHILLENDE OLIESOORTEN.   TAP DE LEIDINGEN AF EN REINIG HEN VOORDAT U HET GEBRUIKTE TYPE OLIE VERANDERT.

DE OLIE IN HET CARTER VAN DE COMPRESSOR MAG TOT 20-30% BIJGEVULD WORDEN; NEEM VOOR HOGERE PERCENTAGES CONTACT OP MET HET TECHNISCHE SERVICEBUREAU.

5.2.1 -	Bijvullen van een al geïnstalleerd circuit

Als er olie gelekt is dient u deze als volgt bij te vullen (deze procedure is alleen geldig voor de units SBR-SLR):

1)	Neem een schoon, doorzichtig reservoir met schaalverdeling en vul het ten minste met de dubbele hoeveelheid van de benodigde olie.

2)	Breng een brug aan tussen de contacten van de drukregelaar LP.

3)	Neem een vulslang met manometer en afsluitkraan (gesloten); sluit een uiteinde op het zuigkraantje van de compressor aan en dompel het andere uiteinde in de olie.

4)	Start de compressor terwijl het zuigkraantje gesloten is (open het een ogenblik om de lucht uit de vulslang te laten) en stop de compressor als de zuigdruk onder de atmosferische druk daalt.

5)	Open het zuigkraantje van de compressor en het afsluitkraantje van de slang.

6)	Voeg de benodigde hoeveelheid olie toe (verzeker u ervan dat de slang steeds in de olie gedompeld blijft).
Start de compressor pas opnieuw als de zuigdruk naar de waarde van de atmosferische druk stijgt.

7)	Verwijder de brug van de drukregelaar en start de unit opnieuw.

6 -	Instellingen

De waterkoeler is al gekeurd en ingesteld in de fabriek. Op dit gebied raden wij de volgende instellingswaarden aan.

| COMPONENT | INSTELLING | OPMERKINGEN |
| --- | --- | --- |
| Drukregelaar van de lage druk (LP) | Werking met R22 (standaard fabrieksinstelling): START : 3.9 bar DIFF. : 0.5 bar STOP : 3.4 bar |  |
| Drukregelaar van de lage druk (LP) | Werking met R407C (standaard fabrieksinstelling): START : 3.6 bar DIFF. : 0.8 bar STOP : 2.8 bar |  |
| Drukregelaar van de hoge druk (HP) | Modellen SBH/SLH STOP : 26 bar START : 20 bar (vaste instellingen) |  |
| Drukregelaar van de hoge druk (HP) | Modellen SBR/SLR STOP : 24 bar START : 17.5 bar DIFF. : 3 bar : 4 bar TÜV |  |
| Differentiële drukregelaar olie | Modellen SBR/SLR SET : 0.7 bar DIFF. : 0.4 bar (intrinsieke vertraging 60 sec) |  |

De instellingen van de op de unit geïnstalleerde veiligheidskleppen worden in de onderstaande tabel aangegeven:

| MODELLEN | INSTELLINGEN | OPMERKINGEN |
| --- | --- | --- |
| SBH/SLH 10-17 | 29 bar | veiligheidsklep hoge drukzijde |
| SBR/SLR 21-75 | 27 bar | veiligheidsklep hoge drukzijde |
| SBR/SLR 25-75 | 17.3 bar | veiligheidsklep ISPESL lage druk |

6.1 -	Regeling van de thermostatische expansieklep

DEZE HANDELING MOET DOOR EEN ERVAREN KOELTECHNICUS VERRICHT WORDEN.
Voordat u deze regeling uitvoert dient u zich ervan te verzekeren dat de hoeveelheid koelmiddel in het circuit correct is: dit kunt u nagaan door de onderkoeling te controleren (4-8C, zoals beschreven in par. 5.1).
De klep wordt al in de fabriek ingesteld en mag uitsluitend als dat noodzakelijk is als volgt opnieuw afgesteld worden:

1)	BELANGRIJK: Verzeker u ervan dat de aanwijzingen van par. 5.1 zijn uitgevoerd.

2)	Laat de compressor minstens 15 min werken.

3)	Meet de oververhitting als volgt:

a)	Sluit een manometer op de Schrader-aansluiting van de uitgangsbuis van de verdamper aan en lees de manometrische temperatuur op de schaal van het gebruikte koelmiddel (raadpleeg voor de units met R407C de schaal van de manometer die met de afkorting D.P. = Dew Point is aangegeven):

b)	Meet met een contactthermometer de temperatuur op de buis die uit de verdamper komt, in de nabijheid van de aansluiting die gebruikt wordt voor de manometer.

c)	De oververhitting is het verschil tussen de twee aflezingen (b - a).

4)	De oververhitting dient 5-8 C te zijn; indien dit niet het geval is moet de expansieklep als volgt afgesteld worden:

a)	Verwijder de beschermplaat;

b)	Draai aan de stelschroef om de optimale waarden in te stellen. Draai de schroef naar rechts om de oververhitting te verhogen en draai hem los om de waarde te verlagen.

c)	Wacht ongeveer 10 minuten;

d)	Meet de oververhitting en herhaal zo nodig de handeling.

N.B:als de oververhitting te laag is (de kop van de compressor is bij aanraking koud) kan de compressor slecht gesmeerd zijn en bestaat het risico dat hij defect raakt door vloeistofstoten.
Als de oververhitting te hoog is (de kop van de compressor is bij aanraking warm) heeft de installatie een beperkt rendement en raakt de compressor oververhit.

7 -	Onderhoud

Het hierna volgende onderhoudsprogramma dient door een gespecialiseerd technicus uitgevoerd te worden, die bij voorkeur met een onderhoudscontract werkt.

Voordat u elke willekeurige werkzaamheid op de unit uitvoert of naar de interne delen gaat, dient u zich ervan te verzekeren dat u de voedingsspanning heeft afgesloten. Het bovenste gedeelte van de compressor en de persleiding zijn heet: let goed op wanneer u in hun buurt werkt. Let goed op wanneer u in de nabijheid van de batterijen met de koelribben werkt, omdat de koelribben erg scherp zijn. Verwijder het beschermrooster van de ventilatoren niet voordat u de spanning van de hele machine heeft afgesloten; steek geen vreemde voorwerpen door het beschermrooster van de ventilatoren. Sluit de unit na de onderhoudswerkzaamheden altijd met de panelen af door hen met de bevestigingsschroeven vast te draaien.

7.1 -	Vervangingsonderdelen

Wij raden het gebruik van originele vervangingsonderdelen aan.
Raadpleeg bij een aanvraag de Component List" die bij de machine geleverd is en geef het model en het serienummer van de unit aan.

7.2 -	Ontmanteling van de unit

De machine is ontworpen en vervaardigd om een voortdurende werking te garanderen.
De duur van enkele belangrijke componenten, zoals de ventilatoren en de compressor, is afhankelijk van het onderhoud waaraan zij onderworpen worden.
De ontmanteling van de unit dient door gespecialiseerde koeltechnici verricht te worden.
De koelvloeistof en de smeerolie dienen opgevangen te worden volgens de geldende voorschriften in uw land.

Onderhoudsprogramma - maandelijkse controle

| VENTILATOREN | • Controleer of de motor van de ventilator vrij draait zonder vreemde geluiden te maken en verzeker u ervan dat de lagers niet te warm worden. • Controleer de stroomopname. |
| --- | --- |
| CONDENSOR EN LUCHTFILTER | • Controleer de toestand van de filters (indien bijgeleverd); reinig hen zo nodig (inclusief ventilatiefilter van de schakelkast). • Controleer de condensatiebatterijen, reinig hen zo nodig met perslucht of zachte borstels. |
| CONTROLE | • Controleer de werking van het besturingsapparaat, de LEDs en het display. |
| ELEKTRISCH CIRCUIT | • Controleer de elektrische voeding op alle fasen. • Verzeker u ervan dat de elektrische aansluitingen goed zijn bevestigd. |
| KOELCIRCUIT | • Controleer de verdampings- en condensatiedruk (door een ervaren koeltechnicus). • Controleer de stroomopname van de compressor, de toptemperatuur en de aanwezigheid van eventuele ongewone geluiden. • Controleer de hoeveelheid freon door het kijkglas. • Controleer de ingreep van de veiligheidsapparaten. |
| GEKOELD WATERCIRCUIT | • Verzeker u ervan dat er geen water lekt. • Ontlucht het hydraulisch circuit met behulp van de afblaasafsluiters. • Controleer of de ingang van het gekoelde water gegarandeerd is. • Controleer de druk en de temperatuur van de vloeistof bij de in- en uitgang. • Controleer of de driewegkraan goed werkt. • Verzeker u ervan dat de installatie gevuld is met het voorgeschreven percentage glycol en dat er geen ijsvorming in het hydraulisch circuit is. |

| 8 - Opsporen van storingen Gebruik de handleiding "opsporen van storingen" aan de rechterkant als volgt: begin bij de storing en volg de pijlen die ofwel met 'JA' ofwel met 'NEE' zijn aangeduid afhankelijk van het type storing. De reset van de alarmen moet uitgevoerd worden zoals in het handboek Microface en Hiromatic Servicehandboek voor toepassingen van Superchiller 2000" is aangegeven; denk er aan dat de drukregelaars van de hoge druk en de differentiële drukregelaars van de olie bovendien een handmatige reset hebben. Opmerking: de identificatiegegevens van de machine zijn op een verzilverd plaatje op de machine weergegeven. |  |
| --- | --- |
| OPMERKINGEN: • als meerdere alarmen elkaar opvolgen worden de foutcodes roterend weergegeven en afwisselend met de waarde van de geselecteerde grootte. |  |

9 -	Belangrijkste accessoires

9.1 -	Waterkoeler met pompunit

De pompunits zijn centrifugaal en bestaan uit een compact geheel met directe koppeling tussen de pompmotor en de enkele as; de inductiemotor heeft 2 of 4 polen met beschermingsklasse IP54 en isolatieklasse F.

De gebruikte materialen voor de hoofdcomponenten van de pompen zijn:

	Pomphuis van gietijzer

	Rotor van messing of gietijzer, afhankelijk van de modellen

	As van roestvrij staal AISI 303 of AISI 430, afhankelijk van de modellen

	Sleepringafdichting X7X72Z7 uit ethyleenpropyleen, keramiek en geïmpregneerde grafiet, geschikt voor het gebruik met mengsels met ethyleenglycol.

De pompunits zijn gekozen en gedimensioneerd om met bijzondere gebruiksvoorwaarden te werken, zoals:

	mengsels van water ? ethyleenglycol tot 65 ? 35 % in gewicht

	bedrijfstemperaturen niet lager dan 4C.

Het hydraulisch circuit bevat voor de uitvoering met enkele pomp afsluitkleppen in de zuig- en persleiding; bij uitvoeringen met dubbele pomp (waarbij er één reserve is) bevat het hydraulisch circuit voor elke pomp afsluitkleppen in de zuigleiding en terugslagkleppen in de persleiding.

In de schakelkast bevinden zich automatische magnetothermische beschermingen voor elke pomp; indien er een tweede (reserve-) pomp is gemonteerd beheert de microprocessor-besturing de wisseling tussen de twee pompen en de eventuele inschakeling van de reservepomp als de hoofdpomp geblokkeerd is.

Zie voor de technische kenmerken en de hydraulische schema's NO TAG, NO TAG en NO TAG Speciale versies met pompunit.

9.2 -	Waterkoeler met inertiereservoir

De machine kan geleverd worden met een vergaarreservoir; deze helpt bij het uitvoeren van de inertiële stabilisatorfuncties, waardoor een betere werking van de compressoren wordt verkregen zoals in de volgende twee punten is samengevat:

	reduceert de frequentie van de beginpunten van de compressoren die even hoog is als de thermische inertie van het systeem laag is door de MTBF van de compressoren te verlengen

	verwijdert uiteraard de werkingsinstabiliteit die in de Superchiller wordt voortgebracht door plotselinge veranderingen van het vermogen (dit wordt duidelijk door temperatuurveranderingen van het gekoelde water).

Het vergaarreservoir wordt geïsoleerd geleverd met manometer, afblaasafsluiter, uitlaatklep, aansluiting voor de vulgroep, aansluiting voor elektrische weerstanden onder water; max. bedrijfsdruk 6 bar.

| Model | Volume reservoir (l) | Leeggewicht (kg) | Gewicht tijdens de werking (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| SBH-SLH 05 | 300 | 220 | 520 |
| SBH-SLH 06 | 300 | 220 | 520 |
| SBH-SLH 07 | 300 | 220 | 520 |
| SBH-SLH 08 | 300 | 220 | 520 |
| SBH-SLH 10 | 650 | 280 | 930 |
| SBH-SLH 11 | 650 | 280 | 930 |
| SBH-SLH 15 | 650 | 280 | 930 |
| SBH-SLH 17 | 650 | 280 | 930 |
| SBR-SLR 21 | 800 | 160 | 960 |
| SBR-SLR 25 | 800 | 160 | 960 |
| SBR-SLR 30 | 1100 | 200 | 1300 |
| SBR-SLR 34 | 1100 | 200 | 1300 |
| SBR-SLR 43 | 1100 | 200 | 1300 |
| SBR-SLR 50 | 1100 | 200 | 1300 |
| SBR-SLR 60 | 1500 | 250 | 1750 |
| SBR-SLR 68 | 1500 | 250 | 1750 |
| SBR 75 | 1500 | 250 | 1750 |

9.3 -	Waterkoeler met gedeeltelijke warmteterugwinning (20%)

De warmtewisselaars zijn alleen bij de modellen SBH-SLH aan de waterzijde parallel gekoppeld.
Bij de modellen SBR-SLR wordt de aansluiting door de installateur uitgevoerd.
De warmtewisselaars maken de terugwinning van 20% van de warmte mogelijk die van de unit tot de condensor omgezet is. Het systeem heeft geen regeleenheid en bestaat uit warmtewisselaars met platen die op elk circuit bovenstrooms van de condensor gemonteerd zijn. De warmtewisselaars worden beschermd door een anti-vries weerstand die geactiveerd wordt op de momenten dat de installatie stopt. Het is raadzaam een veiligheidsklep in het hydraulische circuit te installeren om gevaren wegens overdruk te voorkomen als er geen waterstroming in de terugvoerinrichting is.

De temperatuur van het water bij de ingang van de terugvoerinrichting moet (in stationaire bedrijfstoestand) altijd binnen het bereik van 25 ? 45C zijn, het temperatuurverschil binnen het bereik van 3.5 ? 8C.

Technische gegevens van de gedeeltelijke warmteterugwinning voor de modellen SBH-SLH

| MODEL |  | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koelvermogen | (kW) | 12 |  | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 36 | 42 |
| Debiet H2O | (l/s) | 0.573 |  | 0.669 | 0.860 | 1.003 | 1.146 | 1.338 | 1.720 | 2.006 |
| Drukverlies | (kPa) | 7 |  | 9 | 13 | 18 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| Aansluitingen H2O |  | 1 ¼" |  | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |

Technische gegevens van de gedeeltelijke warmteterugwinning voor de modellen SBR-SLR

| MODEL |  | 21 |  | 25 | 30 | 34 | 43 | 50 | 60 | 68 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koelvermogen | (kW) | 54 |  | 62 | 74 | 85 | 108 | 124 | 148 | 170 | 188 |
| Debiet H2O | (l/s) | 2.580 |  | 2.962 | 3.536 | 4.061 | 5.160 | 5.924 | 7.072 | 8.122 | 8.982 |
| Drukverlies | (kPa) | 9 |  | 12 | 18 | 22 | 12 | 16 | 23 | 28 | 33 |
| Aansluitingen H2O (dubbel) |  | 1 ¼" |  | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |

Nominale bedrijfsvoorwaarden: buitenlucht 35C, mengsel glycol 30 % in/uit 15/10C

Voorwaarden van de terugvoerinrichting: water in/uit 40/45C

9.4 -	Hydraulische kit

De kit bestaat uit een expansievat (voorgevuld tot 1,5 Bar, maximale bedrijfsdruk 4 Bar) en een veiligheidsklep ingesteld op 3,5 Bar; in het hydraulische schema (zie  NO TAG, NO TAG, NO TAG e NO TAG) is het montagepunt aangegeven.

Volumes expansievat:

	SBH-SLH: 8 l

	SBR-SLR: 12 l

Wij bevelen u aan altijd de totale capaciteit van het expansievat te controleren op basis van het interne hydraulische volume van de unit (inclusief het volume van het inertiereservoir, indien aanwezig), het volume van het circuit van het apparaat, het percentage glycol van het mengsel en de maximale temperatuurverandering van het mengsel.